# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 |  | 0623.014.339.01 | Ostrovačice | 11610 | 583600 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 575 | 716 | 716 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Ostrovačice se nachází asi 4 km severně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  330 – 338 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov,

zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 520 | 527 | 527 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 23.8 | 28.2 | 31.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 16.2 | 17.8 | 19.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 13.3 | 13 | 14.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 67 | 74 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 85 | 92 | 102 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 126 | 147 | 162 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 65.3 | 77.4 | 85.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 91.5 | 108.3 | 119.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Ostrovačice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Ostrovačice a provozován společností VAS a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Rosice.

Obec Ostrovačice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Říčany – Ostrovačice, jehož zdrojem je JÚ Říčany – vrty HV105, 106.

Ze zdroje, který je majetkem obce Říčany, je čerpáním plněn vodojem Říčany 500 m3 s max. hladinou 395,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Rozvodná síť je z r. 1994.

Aktualizace k roku 2016

Výstavbou vodovodního řadu mezi obcemi Zastávkou a Ostrovačicemi došlo k propojení SV Ivančice – Rosice se SV Říčany - Ostrovačice. V případě nedostatku vody v obci Ostrovačice je možno zajistit dotování ze SV Ivančice – Rosice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Poněvadž zdroj je kapacitně omezen a v r. 2013 se již projevují záporné bilance potřeb a krytí zdrojem bude nutné ve výhledovém období r. 2013 skup. vodovod napojit na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev – viz investice obce Říčany. Napojení je ale závislé od napojení sk. vod. Ivančice-Rosice z VOV až od r. 2015.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu je JÚ podzemní vody Říčany - vrty HV105, 106 s celkovou kapacitou  Q = 3,10 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 270 | 270 | 575 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 270 | 270 | 575 |
| Počet EO | obyv. | 452 | 452 | 608 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 57.10 | 57.03 | 74.00 |
| BSK5 | kg/den | 27.13 | 27.10 | 36.50 |
| NL | kg/den | 24.86 | 24.84 | 33.46 |
| CHSK | kg/den | 54.25 | 54.19 | 73.00 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je částečně vybudována oddílná kanalizační síť s odvedením odpadních vod na mechanicko-biologickou ČOV BC 25 pod obcí – tato ČOV není kapacitně postačující pro napojení všech obyvatel obce ( v současnosti napojena škola a část obce).

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude doplněna a bude vybudován kanalizační přivaděč, který bude odvádět odpadní vody do kanalizační sítě města Rosic a odtud na ČOV Tetčice. Kanalizace je řešena jako nová oddílná kanalizace bez využití stávající dešťové kanalizace. Kanalizace je navržena tak, aby bylo možné do této kanalizace zaústit veškeré zdroje znečištění v obci.

Obce Říčany u Brna a Ostrovačice se nachází cca 20 km severozápadně od Brna na území protínající hlavní komunikační tah Brno – Jihlava. Obce jsou v těsné blízkosti, takže jejich stokové systémy budou propojeny. Trasa sběrače začíná v dolní části obce Ostrovačice – v místě stávající ČOV a je směrována podél silnice do severní části města Rosic, kde se napojí do stávající jednotné stokové sítě. Vybudování kanalizace zajistí odvedení odpadních vod z dosud neodkanalizovaných nemovitostí.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 19.151 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .170 |