# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 |  | 0623.014.341.00 | Přibyslavice | 13578 | 583723 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 414.1 |  | 0623.014.341.01 | Přibyslavice | 13578 | 583723 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 414 | 493 | 493 |
| Místní část obce | 344 | 423 | 423 |

## Základní údaje o obci

Místní část  Přibyslavice  společně s místní částí Radoškov  tvoří obec Přibyslavice a nachází  se asi 14 km severozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  480 – 515 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- „Návrh Územního plánu obce Přibyslavice včetně místní části Radoškov“, vypracovala Ing.arch. Hurníková v roce 1997

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 300 | 300 | 300 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 15.3 | 15.3 | 16.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 15.3 | 15.3 | 16.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.6 | 6.6 | 7.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 60 | 66 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 139 | 139 | 153 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 140 | 139 | 153 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 41.9 | 41.8 | 46 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 58.6 | 58.6 | 64.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Přibyslavice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem z části  Dobrovolného svazku devět křížů a z části obce, provozován je Dobrovolným svazkem devět křížů.

Je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Přibyslavice – Lesní Hluboké,  jehož zdrojem je JÚ Sv. František – 2 studny hl. 5 m, Q=2,5l/s..

Ze zdrojů je voda čerpána výtlakem do ČS s  akumulací 25 m3 s max. hladinou 508,0 m n.m., odkud je voda čerpána do věžového vodojemu Přibyslavice 200 m3 s max. hladinou 550,50 m n.m., odkud je obec samostatným přívodním řadem gravitačně zásobena napojením na rozvodnou síť.

Rozvodná síť vč. přípojek je z r. 2000.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro Přibyslavice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody skup. vodovodu je JÚ podzemní vody Sv. František – 2 studny hl. 5 m o celkové vydatnosti  Q = 2,5 l/s. Třetí studna v JÚ je v současné době mimo provoz.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 21 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 – 2015 realizace 60 ks vodovodních přípojek.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 236 | 236 | 235 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 30.76 | 30.68 | 30.52 |
| BSK5 | kg/den | 14.16 | 14.13 | 14.07 |
| NL | kg/den | 12.98 | 12.95 | 12.90 |
| CHSK | kg/den | 28.32 | 28.26 | 28.14 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nacházejí pouze drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou, který odpadní vody z výroby likviduje opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde téměř v celé obci vybudovány dešťové stoky vyústěné do vodotečí.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude maximálně využito toho, co již je vybudováno, kanalizace bude doplněna kanalizačními sběrači. Vytvoří se tak soustavná jednotná stoková síť. Stávající stoky bude nutno postupně rekonstruovat.

Je navržena ČOV s dešťovou zdrží, mechanickým předčištěním, aktivací, dosazovací nádrží a usazovací nádrží na kal. ČOV bude umístěna u potoka pod chatovou zástavbou.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v toku pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 37.918 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .955 |