# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 |  | 0623.014.341.00 | Přibyslavice | 13578 | 583723 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 414.2 |  | 0623.014.341.02 | Radoškov | 13579 | 583723 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 414 | 493 | 493 |
| Místní část obce | 70 | 70 | 70 |

## Základní údaje o obci

Místní část Radoškov se nachází asi 13 km severozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  450 – 480 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- „Návrh Územního plánu obce Přibyslavice včetně místní části Radoškov“, vypracovala Ing.arch. Hurníková v roce 1997

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 70 | 70 | 70 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2 | 2 | 2.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.8 | 1.8 | 2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.8 | 1.8 | 2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 70 | 77 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 70 | 70 | 77 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 78 | 78 | 86 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 5.4 | 5.4 | 6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 7.6 | 7.6 | 8.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Radoškov nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé Radoškova jsou zásobeni z vlasních zdrojů.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období do r. 2015 je možné v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, napojení  na skup. vodovod Přibyslavice – Lesní Hluboké s cílem zvýšení počtu zásobených obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti a současně zkvalitnění dodávky pitné vody pro obyvatele připojené na stávající zařízení.

Napojení na skup. vodovod je podmíněno dostatečnou kapacitou zdroje skup. vodovodu –   JÚ Sv. František – 2 studny s Q = 2,5 l/s.

Dřívější předpokládané napojení na Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) nebude realizované z důvodu neefektivnosti realizace projektu z důvodu změny spočívající v jiném systému a situování západního přivaděče VOV dle projektu AQUAPROCON i v nezájmu ostatních obcí na napojení na VOV.

Řešení napojení na skup. vodovod spočívá v napojení přivaděče dl. 2800 m na stáv. rozvodnou síť obce Přibyslavice, kterým bude gravitačně plněn vodojem Radoškov 20 m3 s max. hladinou 495,0 m n.m. Rozvodná síť Přibyslavice je pod tlakem věžového vodojemu. Z vodojemu Radoškov bude gravitačně zásobena místní část Radoškov napojením na rozvodnou síť.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Radoškov bude od r. 2015 napojen ze zdrojů skup. vodovodu Přibyslavice – Lesní Hluboké, tj. JÚ podzemní vody Sv. František – studny o max. vydatnosti  Q = 2,5 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV Přibyslavice – Lesní Hluboké.

Po napojení na SV Přibyslavice – Lesní Hluboké v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 25 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2015 realizace :

- vodojem Radoškov  20 m3

- přívodný řad  dl. 2800 m

- rozvodná síť  DN 50 v dl. 900m  vč. 25ks přípojek

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 63 | 63 | 62 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 6.27 | 6.27 | 6.20 |
| BSK5 | kg/den | 3.76 | 3.76 | 3.73 |
| NL | kg/den | 3.44 | 3.44 | 3.41 |
| CHSK | kg/den | 7.51 | 7.51 | 7.45 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není zastoupena průmyslová ani zemědělská výroba.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde vybudovány dešťové stoky vyústěné do vodotečí v obci.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace v obci. Pod obcí je navrhována mechanicko-biologická ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.767 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.447 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .226 |