# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443 |  | 0623.014.343.01 | Rudka | 14329 | 583804 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 336 | 366 | 366 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Rudka se nachází asi 9 km severozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  440 – 470 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 320 | 320 | 320 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 11 | 11 | 12.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 9.3 | 9.3 | 10.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 9.3 | 9.3 | 10.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 80 | 88 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 80 | 80 | 88 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 94 | 94 | 104 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 30.2 | 30.2 | 33.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 42.2 | 42.2 | 46.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Rudka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Dobrovolného svazku obcí Domašovsko a touto organizací je i provozován.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Domašov – Rudka -  Říčky, jehož zdrojem je JÚ Domašov – studna a  JÚ Rudka – studna. V r.2003 došlo vlivem nepříznivých klimatických podmínek k výraznému snížení kapacit zdrojů, zdroje byly tzv. rabovány a došlo zřejmě k jejich trvalé devastaci.

Z JÚ Domašov a Rudka je plněn samostatnými výtlaky vodojem Domašov 300 m3 s max. hladinou 501,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Rozvodná síť vč. přípojek je z r. 1989.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Z důvodů nepříznivé situace na zdrojích, pokud se budou opakovat nepříznivé klimatické podmínky jsou navrženy zdroje nové- vrty v Domašově a Rudce.

Ve výhledovém období r. 2015 je možné napojení skup. vodovodu na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to přivedením vody z vodojemu Čebín do vodojemu Sička. K napojení by došlo přívodním řadem dl. 7400 m a ČS s akumulací 20 m3, čerpáním vody do vodojemu Domašov.  Cílem navrhované akce je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro skup. vodovod je :

- JÚ Domašov	– studna s vydatností  Q = 1,5 l/s

- JÚ Rudka	– studna s vydatností  Q = 2,3 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace :

- zdroj-studna,v r.2006

- rozvodná síť PE110, dl. 330 m ,v r.2004-2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 187 | 187 | 186 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 24.59 | 24.52 | 24.38 |
| BSK5 | kg/den | 11.25 | 11.22 | 11.16 |
| NL | kg/den | 10.31 | 10.28 | 10.23 |
| CHSK | kg/den | 22.49 | 22.43 | 22.31 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, pouze místy jsou dešťové stoky.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě profilu DN 250. Odpadní vody z obce budou gravitačně vedeny podél potoka do místa cca 700 m pod obcí, kde je navržena čerpací stanice. Z této čerpací stanice budou splaškové odpadní vody z obcí Rudka a Litostrov čerpány do kanalizační sítě obce Domašov.

Odpadní vody z obce Rudka budou čištěny na ČOV Domašov společně s odpadními vodami z obcí Domašov, Litostrov, Říčky a Javůrek.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.238 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.774 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .020 |