# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 |  | 0623.014.344.01 | Říčany | 14554 | 583839 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1669 | 2009 | 2009 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Říčany se nachází asi 4 km  od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  330 – 360 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1669 | 1480 | 1480 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 75.1 | 68.8 | 75.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 69.7 | 49.6 | 54.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 48.7 | 40.5 | 44.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 75 | 82 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 114 | 92 | 101 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 123 | 127 | 140 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 205.6 | 188.4 | 207.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 287.9 | 263.7 | 290.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Říčany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Říčany a provozován obcí.

Obec Ostrovačice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Říčany – Ostrovačice, jehož zdrojem je JÚ Říčany – vrty HV105, 106, Q=3,1l/s.

Ze zdroje, který je majetkem obce Říčany, je čerpáním plněn vodojem Říčany 500 m3 s max. hladinou 395,0 m n.m., odkud je obec Říčany gravitačně zásobena.

Rozvodná síť je z r. 1993.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Poněvadž zdroj je kapacitně omezen, je nutné provést v r. 2005 regeneraci vrtů s jejich zkapacitněním na Q=4,3l/s.. Poněvadž zdroj je kapacitně omezen a v r. 2013 se již projevují záporné bilance potřeb a krytí zdrojem bude nutné ve výhledovém období r. 2013 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, skup. vodovod napojit na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev – viz investice obce Říčany. Napojení je ale závislé od napojení sk. vod. Ivančice-Rosice z VOV až od r. 2015.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu je JÚ podzemní vody Říčany - vrty HV105, 106 s celkovou kapacitou  Q = 3,10 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2005 regenerace vrtů v JÚ Říčany

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2015 napojení na VOV v rozsahu :

- AT stanice s akumulací 20 m3

- výtlačný řad dl. 1065 m

- přívodní řad dl. 120 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1669 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1669 |
| Počet EO | obyv. | 867 | 865 | 1699 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 135.92 | 135.60 | 219.77 |
| BSK5 | kg/den | 52.02 | 51.90 | 101.94 |
| NL | kg/den | 47.69 | 47.58 | 93.45 |
| CHSK | kg/den | 104.04 | 103.80 | 203.88 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je strojírenský podnik Startech s.r.o. s vlastní ČOV.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Cca 126 obyvatel obce je napojeno na kanalizaci zakončenou malou ČOV. Jinak v obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V celé obci je vybudován systém odvádění dešťových vod, který je kombinací silničních příkopů, zatrubněných příkopů a stávající kanalizace. Kvalita kanalizace odpovídá horizontům let, ve kterých byla budována.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude doplněna a bude vybudován kanalizační přivaděč, který bude odvádět odpadní vody do kanalizační sítě města Rosic a odtud na ČOV Tetčice. Kanalizace je řešena jako nová oddílná kanalizace bez využití stávající dešťové kanalizace. Kanalizace je navržena tak, aby bylo možné do této kanalizace zaústit veškeré zdroje znečištění v obci.

Obce Říčany u Brna a Ostrovačice se nachází cca 20 km severozápadně od Brna na území protínající hlavní komunikační tah Brno – Jihlava. Obce jsou v těsné blízkosti, takže jejich stokové systémy budou propojeny. Trasa sběrače začíná v dolní části obce Ostrovačice – v místě stávající ČOV a je směrována podél silnice do severní části města Rosic, kde se napojí do stávající jednotné stokové sítě. Vybudování kanalizace zajistí odvedení odpadních vod z dosud neodkanalizovaných nemovitostí.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.194 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 46.583 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .826 |