# Název obce                                                         Změna 1 (k 03/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473 |  | 0623.014.346.01 | Stanoviště | 15365 | 583901 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 328 | 385 | 385 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Stanoviště se nachází asi  12 km severozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  490 – 520 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Zbraslav – Litostrov – Újezd – Hluboké, VAS a.s., divize Brno – venkov

- „Stanoviště – Územní plán sídelního útvaru – návrh“, vypracovala Ing.arch. Košťálová v roce 1995

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

- Změna k 03/2009

- -      rozhodnutí obce o výstavbě samostatné ČOV Stanoviště

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 300 | 314 | 314 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 11.7 | 6.2 | 6.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.6 | 5.6 | 6.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.6 | 5.5 | 6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 48 | 53 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 49 | 54 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 107 | 54 | 59 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 32 | 16.9 | 18.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 44.8 | 23.7 | 26 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Stanoviště má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Stanoviště a provozován společností VAS a.s. divize Brno – venkov, prov. středisko Rosice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Zbraslav - Stanoviště, jehož zdrojem je  JÚ Zbraslav – vrt  Zb 4 a JÚ Stanoviště – studna. Toto JÚ slouží v současnosti pro zásobení obcí Stanoviště, Krokočín a Ludvíkov. Systém skup. vodovodu ale umožňuje zásobování v obou směrech, dle okamžitých podmínek vydatnosti a kvality zdrojů v jednotlivých JÚ.

Z obou JÚ je možné plnění vodojemu Stanoviště 200 m3 s max. hladinou 532,7 m n.m., odku je zásobena. Rozvodná síť je rozdělena na dvě tlaková pásma :

- horní TP: je zásobeno přes AT

- dolní TP: je zásobeno gravitačně z vodojemu Stanoviště

Rozvodná síť  vč. přípojek je z roku 2002.

Aktualizace k roku 2016

Výstavbou vodovodního řadu mezi obcemi Příbram na Moravě a Zbraslaví došlo k propojení SV Ivančice – Rosice se SV Zbraslav-Stanoviště. V případě nedostatku vody ve SV Zbraslav-Stanoviště je možno zajistit dotování ze SV Ivančice – Rosice

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období od r.2015 bude, v souladu s  Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, provedeno napojení na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to přivedením vody z vodojemu Čebín do vodojemu Sička.

Napojení na VOV umožní přivedení vody až na západní hranici kraje tím, že bude bude propojen skupinový vodovod  Ivančice-Rosice se sk. vodovodem Zbraslav-Stanoviště navrženým propojem mezi obcí Příbram na Moravě-Zbraslav .

K napojení by došlo přívodním řadem dl. 2270 m z ČS u obce Příbram do nového vodojemu Újezd 100m3. Cílem navrhované akce je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu je JÚ Zbraslav na k.ú. Litostrov – vrt Zb 4 hl. 80 m o celkové vydatnosti  Q = 2,0 l/ a pramenní jímka Litostrov vydatnosti Q=0,3l/s. JÚ Stanoviště – studna o vydatnosti  Q = 1,0 l/s, na tento zdroj jsou v současnosti napojeny obce Stanoviště, Krokočín a Ludvíkov.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 24 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 118 | 118 | 117 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 17.15 | 17.10 | 17.00 |
| BSK5 | kg/den | 7.07 | 7.05 | 7.01 |
| NL | kg/den | 6.48 | 6.46 | 6.43 |
| CHSK | kg/den | 14.14 | 14.10 | 14.02 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je pouze drobná řemeslná výroba.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, je zde pouze dešťová kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 03/2009 - zrušeno

Je navržena splašková kanalizační síť v celé obci a přečerpávání odpadních vod na společnou ČOV pro obce Stanoviště, Újezd u Rosic a obce z kraje Vysočina – Hluboké a Krokočín, tato ČOV by byla umístěna pod obcí Hluboké.

Změna k 03/2009

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a mechanicko – biologická ČOV pro obec Stanoviště bude vybudována v prostoru pod obcí.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 229/2007 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 3/2009 – zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 17.009 |
| Celkem (mil.Kč) | 17.009 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

Změna k 3/2009

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 19.460 |
| Celkem (mil.Kč) | 19.460 |