# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531 |  | 0623.014.347.01 | Tetčice | 16686 | 583987 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 932 | 1160 | 1160 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Tetčice  se nachází  asi 1 km jihovýchodně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  295 – 330 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS – Jihomoravský kraj

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 932 | 962 | 962 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 50 | 54.2 | 59.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 38.6 | 38.4 | 42.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 25.5 | 29.4 | 32.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 75 | 84 | 92 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 113 | 109 | 120 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 147 | 154 | 170 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 136.9 | 148.5 | 163.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 191.7 | 207.9 | 228.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Tetčice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Rosice.

Město je zásobované pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s )  a ÚV Rosice s Q = 12 l/s s akumulací 190 m3.

Pro obec Tetčice slouží jeden ze zdrojů skup. vodovodu a to JÚ Tetčice – vrty s celk. kapacitou Q = 15 l/s. Voda z JÚ je čerpána ponornými čerpadly do akumulace v prameništi Tetčice 400 m3 s max. hladinou 297,40 m n.m., odkud je voda čerpána výtlakem DN 200 do vodojemu Rosice – Pod šibenicemi pro zásobení města Rosice. V čerpací stanici je z výtlaku čerpadel provedena odbočka s redukčním ventilem pro zásobení obce Tetčice.

Rozvodná síť je z r. 1983.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Tetčice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce Tetčice jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 3 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena :

  - v r. 2004 – 2008 přívodný řad LT200 dl. 1166 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 763 | 763 | 932 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 763 | 763 | 932 |
| Počet EO | obyv. | 2504 | 2503 | 2591 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 249.23 | 249.07 | 259.04 |
| BSK5 | kg/den | 150.23 | 150.17 | 155.43 |
| NL | kg/den | 134.41 | 134.36 | 139.18 |
| CHSK | kg/den | 303.20 | 303.08 | 313.61 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou podniky

-       RUSÍN s.r.o. – strojírenský podnik – odvádí odpadní vody do veřejné kanalizace

- Jm dřevařské závody – odvádí odpadní vody do veřejné kanalizace

- RaR Food s.r.o. – výroba uzenin, předčištění (flotace tuku) , řízené vypouštění odpadních vod z výroby

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Kanalizace v Tetčicích je jednotná i oddílná.

ČOV v Tetčicích byla uvedena do provozu v roce 1992. Jedná se o ČOV typu Sigma-Prefa SP-13 pro 10 000 EO. Z hlediska technologie čištění se jedná o mechanicko-biologickou ČOV s aerobní stabilizací kalu. Hlavní biologické jednotky (usazovací nádrže, aktivace a dosazovací nádrže) jsou stavebně realizovány ve dvou linkách.

Podstatné potíže v provozování ČOV tvoří velké naředění přítoku balastní vodou, zejména přítoky z povrchových vodotečí, k jejichž napojení došlo prostým zaústěním stávajících zatrubněných úseků na nový sběrač A. Takto je na ČOV napojen Babický potok a dále dva pravobřežní přítoky Bobravy v lokalitě Rosic. Vlastní čistící proces je realizován následovně:

odpadní vody natékají přes vypínací šachtu a samočistící česle s průlinami 3 mm do jímky vstupní čerpací stanice, mechanické předčištění uzavírá vertikální lapák písku, biologii tvoří biologické kontaktory v oběhové aktivační nádrži, dosazovací nádrže (Sigma-Prefa), stabilizační a uskladňovací nádrže na kal, stabilizovaný kal je odvodňován na sítopásovém lisu.

ČOV v současné době nesplňuje požadavky uvedené v tabulkách č. 1 a č. 2 Přílohy I Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích BSK5, CHSK, Ncelk, Pcelk.

Na kanalizační síť obce a tím i na ČOV Tetčice jsou napojeny obce Rosice a Zastávka.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude doplněna tak, aby bylo možno na ni napojit veškeré odpadní vody z obce.

Co se stávající ČOV týče, základním problémem je vytvořit na omezeném prostoru dostatečné funkční objemy, umožňující biologickou cestou odstraňovat fosfor a dusík a snížit všechny sledované parametry ve vyčištěné vodě pod stanovené limity. Nově bude vybudován lapák písku a dešťová zdrž. Přepažením vnitřních oválů aktivačních nádrží budou vymezeny prostory pro anaerobní a denitrifikační část, zvětšený objem stávající aktivace bude sloužit k nitrifikaci. K nitrifikaci bude vybavena obdobně nadstavená jedna z uskladňovacích nádrží kalu, druhá bude vyčleněna pro regeneraci kalu. Dosazovací nádrže budou vybudovány nové, nové bude i silo na zahuštěný kal. Zahuštěný kal bude odvodňován na dekantační odstředivce.

Cílem navrhované akce je zajištění plnění požadavků vodohospodářského orgánu a tím i splnění výše uvedených požadavků Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích BSK5, CHSK, Ncelk, Pcelk, zvýšení kapacity ČOV a umožnění připojení dalších odpadních vod na ČOV. Současně bude dořešeno kalové a plynové hospodářství.

Intenzifikace ČOV Tetčice byla zařazena do RPI.

Na ČOV Tetčice budou dále napojeny (kromě v současnosti napojených obcí Rosice a Zastávka) obce Babice u Rosic, Kratochvilka, Neslovice, Ostrovačice a Říčany.

Odpadní vody z obcí Neslovice a Kratochvilka budou napojeny oklikou přes Rosice, přímé napojení do kanalizační sítě obce Tetčice není možné vzhledem k nesouhlasu tamějšího obecního úřadu.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2005

- Výstavba kanalizace: 2010 - 2011

Měrné investiční náklady na výstavbu kanalizace a zejména na rekonstrukci ČOV  vychází vysoké – cca 100,6 tis.Kč/os. – a to vzhledem k rekonstrukci čistírny odpadních vod, která ovšem bude sloužit  pro 8 obcí.  Náklady na tuto rekonstrukci jsou přitom započteny do Tetčic, které jsou menší obcí v aglomeraci (aglomeraci tvoří Tetčice, Rosice, dále Zastávba a Babice u Rosic, další aglomerací napojenou na ČOV Tetčice jsou Ostrovačice a Říčany – celkem jde o  15 390 EO ).

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.379 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 94.992 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .467 |