# Název obce                                                         Změna 1 (k 03/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 555 |  | 0623.014.348.01 | Újezd u Rosic | 17400 | 584053 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 227 | 273 | 273 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Újezd u Rosic se nachází asi  11 km severozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  190 – 205 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Zbraslav – Litostrov – Újezd – Hluboké, VAS a.s., divize Brno – venkov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

- Změna k 03/2009

- -      rozhodnutí obce o výstavbě samostatné ČOV Stanoviště

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 212 | 225 | 225 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 4.9 | 6.2 | 6.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4 | 5.8 | 6.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.9 | 5.6 | 6.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 69 | 76 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 52 | 71 | 78 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 63 | 76 | 83 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 13.4 | 17 | 18.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 18.7 | 23.8 | 26.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Újezd u Rosic má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Ivančice a provozován společností VAS a.s. divize Brno – venkov, prov. středisko Rosice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Zbraslav - Stanoviště, jehož zdrojem je  JÚ Zbraslav na k.ú. Litostrov a JÚ Stanoviště (v současné době využívané pro obce Stanoviště, Krokočín a Ludvíkov).  Voda je z prameniště čerpána do vodojemu Zbraslav 300 m3 s max. hladinou 502,3 m n.m.

Přívodní řad do Újezdu vychází z čerpací stanice umístěné ve vodojemu Zbraslav. Zásobovací řad Újezd začíná ve vodoměrné šachtě Újezd, umístěné za intravilánem obce Zbraslav, kde navazuje na rozvodný řad ze Zbraslavi a ukončen je v armaturní šachtě před obcí Újezd. V této šachtě je možné umožnit fungování mezi zdrojem Stanoviště a skup. vodovodem Zbraslav v obou směrech, dle okamžitých podmínek vydatnosti a kvality vody v jednotlivých JÚ.

Rozvodná síť obce je z r. 1991.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období od r. 2015 bude, v souladu s  Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, provedeno napojení na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to přivedením vody z vodojemu Čebín do vodojemu Sička.

Napojení na VOV umožní přivedení vody až na západní hranici kraje tím, že bude bude propojen skupinový vodovod  Ivančice-Rosice se sk. vodovodem Zbraslav-Stanoviště navrženým propojem mezi obcí Příbram na Moravě-Zbraslav .

K napojení by došlo přívodním řadem dl. 2270 m z ČS u obce Příbram do nového vodojemu Újezd 100m3. Cílem navrhované akce je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu je JÚ Zbraslav na k.ú. Litostrov – vrt Zb 4 hl. 80 m o celkové vydatnosti  Q = 2,0 l/s a pramenní jímka Litostrov vydatnosti Q =0,3l/s. JÚ Stanoviště – studna o vydatnosti  Q = 1,0 l/s, na tento zdroj jsou v současnosti napojeny obce Stanoviště, Krokočín a Ludvíkov.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 23 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2015 realizace napojení na VOV – západní větev a to :

- vdj Újezd 100 m3 -napojení na VOV

- čerpací stanice Příbram-napojení na VOV

- přívodní řad LTDN 150  dl. 2270 m

- rozvodná síť PVC,PEDN 100  dl. 400 m, r.2004

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 100 | 100 | 100 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 13.37 | 13.32 | 13.27 |
| BSK5 | kg/den | 6.02 | 6.00 | 5.98 |
| NL | kg/den | 5.52 | 5.50 | 5.48 |
| CHSK | kg/den | 12.04 | 12.00 | 11.96 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmysl ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Pouze cca v polovině obce je dešťová kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 03/2009 - zrušeno

Je navržena splašková kanalizační síť v celé obci a přečerpávání odpadních vod na společnou ČOV pro obce Stanoviště, Újezd u Rosic a obce z kraje Vysočina – Hluboké a Krokočín, tato ČOV by byla umístěna pod obcí Hluboké.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.383 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 20.494 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .904 |