# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 614 |  | 0623.014.350.01 | Vysoké Popovice | 18832 | 584177 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 590 | 697 | 697 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vysoké Popovice  se nachází  asi 11 km  západně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  431 – 480 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Územní plán obce Vysoké Popovice“, vypracoval Atelier Brno, Ing.arch. Hála v roce 2001

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 590 | 595 | 595 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 17.8 | 26.3 | 29 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 16.4 | 19.9 | 21.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 15.1 | 18.6 | 20.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 86 | 94 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 76 | 92 | 101 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 83 | 121 | 133 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 48.7 | 72.2 | 79.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 68.1 | 101.1 | 111.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vysoké Popovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Rosice.

Obec je zásobovaná pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s. s akumulací 190 m3 . Ze systému skup. vodovodu je voda přiváděna do vodojemu Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m., odkud je přívodním řadem DN 150 a dále čerpací stanicí  Lukovany voda dodávaná do vodojemu Lukovany 300 m3 s max. hladinou 457,50 m n.m., odkud čerpací stanicí, umístěnou ve vodojemu, je výtlakem DN 150 plněn vodojem Vysoké Popovice 300 m3 s max. hladinou 503,0 m n.m.,  z něhož je zásobovacím řadem DN 100 přes rozvodnou síť obce plněn místní vodojem Vysoké Popovice 42 m3 s max. hladinou 459,0 m n.m. Napojení obce bylo provedeno v r. 2002, rozvodná síť a místní vodojem je z r. 1957.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Vysoké Popovice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je zařazena v r. 2008 – 2015 rekonstrukce rozvodné sítě v rozsahu 1500 m.

  - v r. 2004 – 2008 přívodný řad LT80 dl. 1011 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 325 | 324 | 322 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 42.95 | 42.88 | 42.60 |
| BSK5 | kg/den | 19.48 | 19.45 | 19.33 |
| NL | kg/den | 17.85 | 17.82 | 17.71 |
| CHSK | kg/den | 38.95 | 38.89 | 38.65 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není významnější zemědělská a průmyslová výroba (Zeměvrtná s.r.o. zaměstnává 40 osob a neprodukuje odpadní vody z výroby).

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody. Jsou zde pouze jednotlivé dešťové stoky, které jsou vyústěné do příkopů a do říčky Habřiny. V současnosti je kanalizace ve výstavbě, předpokládá se ukončení v roce 2003. Nově budovaná kanalizační síť je kombinovaného systému – větší část obce bude odkanalizována stokami jednotného systému, splašková stoka odkanalizovává část obce, která je spádována na opačnou stranu a je tudíž nutno ji přečerpávat.

Pod obcí je situována mechanicko-biologická ČOV s nitrifikací a denitrifikací typu OMS Walter (v roce 2002 uvedena do zkušebního provozu). Vzhledem k nové legislativě bude provedena dostavba.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s., divize Brno-venkov

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.709 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 3.561 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .277 |