# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 620 |  | 0623.014.353.01 | Zastávka | 19111 | 584207 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2388 | 2527 | 2527 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Rosice  se nachází  asi 2 km západně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  315 – 390 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Regionální plán implementace  Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 2388 | 2415 | 2415 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 177.5 | 157.6 | 173.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 141 | 122.9 | 135.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 82.8 | 89.1 | 98 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 95 | 101 | 111 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 162 | 139 | 153 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 204 | 179 | 197 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 486.4 | 431.8 | 475 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 680.9 | 604.6 | 665 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Zastávka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Rosice.

Obec je zásobovaná pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s s akumulací 190 m3 .

Vodovodní síť obce Zastávka je rozdělena na tři tlaková pásma :

- dolní TP : tvoří převážnou část obce. Má dva vlastní zdroje Zastávka I a II – studny o celkové vydatnosti Q = 4,50 l/s, odkud jsou vody čerpány do vodojemu Zastávka – dolní  300 m3 s max. hladinou 371,90 m n.m. Část „Nivky“ je v současné době napojena rovněž na toto tlakové pásmo.

- horní TP : tvoří výše položená část obce, podél silnice do Zbraslavi. Vodojem tohoto pásma je Zastávka – horní 300 m3 s max. hladinou 411,0 m n.m., do kterého je přepouštěna voda z vodojemu Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m., kam je dodávaná voda z JÚ Moravské Bránice. Další možnost je čerpání vody z ÚV Rosice.

- TP pro místní část Nivky : zásobení této místní části je také možné přes redukční ventil ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice pod tlakem vodojemu Sička.

Rozvodná síť je z r. 1928.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Zastávka vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení města Ivančic jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2004 – 2006 rekonstrukce rozvodné sítě v rozsahu  500 m.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1990 | 1990 | 2388 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1990 | 1990 | 2388 |
| Počet EO | obyv. | 2271 | 2268 | 2460 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 309.15 | 308.67 | 327.37 |
| BSK5 | kg/den | 136.27 | 136.09 | 147.58 |
| NL | kg/den | 124.44 | 124.27 | 134.80 |
| CHSK | kg/den | 274.20 | 273.84 | 296.82 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je strojírenský podnik HYRO s.r.o. s odváděním odpadních vod do veřejné kanalizace.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudovaná jednotná stoková síť ze 70 %, tato kanalizace je technicky a kapacitně nevyhovující. Nenapojená část obce řeší likvidaci splaškových odpadních vod vybudováním žump.

Odpadní vody z obce  jsou  přivaděčem odváděny do kanalizační sítě města Rosice a odtud jsou veškeré odpadní vody vedeny na ČOV Tetčice.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k tomu, že stávající kanalizace v obci je technicky a i kapacitně nevyhovující (ověřeno zpracovaným pasportem kanalizace), je ve větší části obce uvažováno s výstavbou nových stok .

Zastávka u Brna je aglomerací společně s Babicemi u Rosic a je tedy potřeba řešení odkanalizování provést komplexně.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

- Rekonstrukce kanalizace: 2010 - 2011

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.969 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 35.255 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .259 |