# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 623 |  | 0623.014.354.01 | Zbraslav | 19180 | 584215 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1188 | 1283 | 1283 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Zbraslav se nachází asi  9 km severozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  450 – 500 m n.m.

# Podklady

- „Zbraslav – Územní plán sídelního útvaru“, vypracovalo LAND studio Brno v roce 1998

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Zbraslav – Litostrov – Újezd – Hluboké, VAS a.s., divize Brno – venkov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1188 | 1221 | 1221 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 38.4 | 56.8 | 62.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 34.5 | 39.3 | 43.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 30.4 | 30.3 | 33.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 68 | 75 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 80 | 88 | 97 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 88 | 127 | 140 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 105.1 | 155.7 | 171.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 147.1 | 217.9 | 239.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Zbraslav má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem ( na žádost obce bez uvedení majitele) a provozován společností VAS a.s. divize Brno – venkov, prov. středisko Rosice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Zbraslav - Stanoviště, jehož zdrojem je  JÚ Zbraslav na k.ú. Litostrov a JÚ Stanoviště (v současné době využívané pro obce Stanoviště, Krokočín a Ludvíkov).

Voda z prameniště z vrtu Zb 4 je čerpána do vodojemu Zbraslav 300 m3 s max. hladinou 502,3 m n.m., z něhož je samostatným zásobovacím řadem zásobena obec, jejíž rozvodná síť je rozdělena na dvě tlaková pásma, přičemž hranice TP se pohybuje v rozmezí 480 – 488 m n.m.

- horní TP: je zásobeno přes AT stanici umístěnou ve vodojemu samostatným řadem.

- dolní TP: je zásobeno gravitačně samostatným řadem z vodojemu Zbraslav.

Rozvodná síť  byla budována postupně do roku 1985.

Aktualizace k roku 2016

Výstavbou vodovodního řadu mezi obcemi Příbram na Moravě a Zbraslaví došlo k propojení SV Ivančice – Rosice se SV Zbraslav-Stanoviště. V případě nedostatku vody ve SV Zbraslav-Stanoviště je možno zajistit dotování ze SV Ivančice – Rosice

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude, v souladu s  Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, provedeno napojení na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to přivedením vody z vodojemu Čebín do vodojemu Sička.

Napojení na VOV umožní přivedení vody až na západní hranici kraje tím, že bude propojen skupinový vodovod  Ivančice-Rosice se sk. vodovodem Zbraslav-Stanoviště navrženým propojem mezi obcí Příbram na Moravě-Zbraslav .

K napojení by došlo přívodním řadem dl. 2270 m z ČS u obce Příbram do nového vodojemu Újezd 100m3. Cílem navrhované akce je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu je JÚ Zbraslav na k.ú. Litostrov – vrt Zb 4 hl. 80 m o celkové vydatnosti  Q = 2,0 l/s a pramenní jímka Litostrov vydatnosti Q=0,3l/s. Od roku 2015, po napojení na VOV, zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 20 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1188 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1188 |
| Počet EO | obyv. | 703 | 702 | 1311 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 88.86 | 88.65 | 153.56 |
| BSK5 | kg/den | 42.19 | 42.10 | 78.66 |
| NL | kg/den | 38.67 | 38.59 | 72.10 |
| CHSK | kg/den | 84.38 | 84.20 | 157.31 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nacházejí pouze drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V současné době v obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody. Je zde dešťová kanalizace vybudovaná v 80 letech.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající dešťová kanalizace v obci bude po výstavbě ČOV sloužit i pro odvádění splaškových odpadních vod – v obci bude tedy jednotný kanalizační systém.

Nově navrhovaná ČOV pro obec bude umístěna pod obcí, jde o mechanicko-biologickou ČOV s aerobní stabilizací kalu a s terciárním dočištěním v bubnovém filtru.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2009 - 2010

- Výstavba kanalizace: 2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 31.908 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .939 |