# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 625 |  | 0623.014.355.01 | Zbýšov | 19211 | 584223 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 3915 | 3840 | 3840 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Zbýšov se nachází asi 4 km jihozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  340 – 394 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 4035 | 3960 | 3960 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 241.6 | 241.6 | 265.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 206 | 206 | 226.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 162 | 162 | 178.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 110 | 112 | 123 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 140 | 143 | 157 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 164 | 167 | 184 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 662 | 662 | 728.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 926.9 | 926.9 | 1019.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Zbýšov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem města Zbýšov, provozovaný  Svazkem vodovodů a kanalizací, vodárna Zbýšov.

Město Zbýšov je zásobeno pitnou vodou ze skup. vodovodu Zbýšov - Zakřany, jehož zdrojem je JÚ Zbýšov – dva vrty a jímací zářezy. Z akumulace 100 m3 v JÚ je voda čerpána přes rozvodnou síť Zbýšov do vodojemu 450 m3 s max. hladinou 400,0 m n.m., odkud je zpětně gravitačně město zásobené.

Rozvodná síť města je z r. 1932.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro město Zbýšov vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Ve výhledovém období do r. 2015 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou,je možné napojení skup. vodovodu na  vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to přivedením vody do vodojemu Sička. Z vodojemu Sička je již nově vybudován přívodní řad do vodojemu Lukovany, ze kterého je možné provést propoj na přívodním řadu do vodojemu Zbýšov a tím se napojit na nový systém zásobení.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro skup. vodovod je JÚ podzemní vody Zbýšov – dva vrty s vydatností Q = 5,0 l/s a jímací zářezy s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb bude v r. 2015 zařazena realizace propoje (šachty) pro možnost napojení na VOV.

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- gravitační řad LT DN 200, dl. 1433 m,r.2004-2008

- rozvodná síť LT DN 80-150, dl. 7897 m,r.2004-2008

- rozvodná síť LT DN 80-150, dl. 4740 m,r.2004-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 3743 | 3743 | 3915 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 3743 | 3743 | 3915 |
| Počet EO | obyv. | 3926 | 3922 | 3995 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 517.33 | 525.85 | 559.61 |
| BSK5 | kg/den | 235.56 | 235.29 | 239.70 |
| NL | kg/den | 215.93 | 215.68 | 219.73 |
| CHSK | kg/den | 471.12 | 470.58 | 479.40 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je průmyslový podnik KEPÁK GROUP a.s. – kovovýroba, dřevovýroba, který neprodukuje technologické odpadní vody.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Téměř v celé obci je stávající jednotná kanalizační síť, stáří kanalizace je 40 až 60 let. Na síti jsou dvě čerpací stanice.

Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 1963.

Kanalizaci i ČOV provozuje Svazek vodovodů a kanalizací, vodárna Zbýšov.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace bude dobudována, postupně by se měly rekonstruovat stoky, které nejsou v dobrém technickém stavu.

Chystá se i rekonstrukce ČOV – stavba nové aktivační nádrže vzhledem k nedostatečné funkci biologických filtrů v zimním provozu.

Alternativně může být na ČOV napojena obec Zakřany.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2006 - 2007

- Výstavba kanalizace: 2010 - 2011

- Rekonstrukce kanalizace: 2010 - 2011

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 25.458 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 61.140 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .684 |