# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 0623.016.374.01 | Babice nad Svitavou | 00069 | 582794 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 858 | 1152 | 1152 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Babice nad Svitavou se nachází asi 13 km severně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  425 – 475 m n.m.

# Podklady

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

- Rozšíření vodovodu Babice n/Svitavou –PpÚŘ 05/01-05/02,DUR+DSP 05/03,zpracovala VAS a.s.Brno

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 793 | 971 | 971 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 27.9 | 37.6 | 41.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 16.1 | 36.1 | 39.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 14.5 | 32.2 | 35.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 91 | 100 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 56 | 102 | 112 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 97 | 106 | 117 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 76.5 | 103 | 113.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 107.2 | 144.2 | 158.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Babice nad Svitavou má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku obcí pro VaK Šlapanicka a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov.

Obec Babice nad Svitavou je zásobena pitnou vodou ze samostatného  vodovodu, který je dotován vodou ze zdrojů vodovodu Adamov s ÚV Adamov situovaným na územním celku Blansko.

Voda z ÚV je čerpána z čerpací stanice vodojemu Ptačí svatyně výtlačným řadem do  vodojemu Babice nad Svitavou 35 m3  s max. hladinou 508,0 m n.m.

Rozvodná síť je vzhledem k výškovému rozpětí zástavby rozdělena na dvě tlaková pásma :

- dolní TP : tvoří převážnou část zástavby obce a je zásobené gravitačně z vodojemu Babice nad Svitavou

horní  TP : zásobuje výše položenou zástavbu obce a je zásobené z AT stanice umístěné v armaturní komoře vodojemu.

Část vodovodních  přípojek je z olova – 50 ks.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2004 – 2005 bude provedena výstavba vodojemu a výtlačného a zásobovacího řadu.Dále rozšíření vodovodní sítě v obci.

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Odběr z Křtinského potoka – jímací zářez s vydatností 30,0 l/s.

Voda z Křtinského potoka je upravována v ÚV o výkonu 30 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze

zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace :

- vodojem 200 m3,r.2004

- výtlačné a zás.řady PVC DN 80-150,dl.820 m,r.2004

- rozvodná síť PVC,PE 50-80,dl.1581m

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazeno :

- rekonstrukce rozvodné sítě v rozsahu  800 m  v r. 2004 – 2010

- rekonstrukce přípojek z Pb v počtu 50 ks v r. 2004 – 2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 858 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 858 |
| Počet EO | obyv. | 808 | 807 | 1458 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 78.62 | 78.48 | 192.96 |
| BSK5 | kg/den | 48.48 | 48.42 | 87.48 |
| NL | kg/den | 44.44 | 44.39 | 80.19 |
| CHSK | kg/den | 96.96 | 96.84 | 174.96 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je nově vybudována splašková kanalizace.

Odpadní vody z obce jsou odváděny do obce Adamov, kde jsou čištěny na stávající ČOV Adamov.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Dokončení výstavby splaškové kanalizace v obci tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2010 - 2011

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.059 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 14.395 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .475 |