# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 |  | 0623.016.379.00 | Hostěnice | 04566 | 583057 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 137.1 |  | 0623.016.379.01 | Hostěnice | 04566 | 583057 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 446 | 718 | 718 |
| Místní část obce | 446 | 718 | 718 |

## Základní údaje o obci

Místní část  Hostěnice  společně s místní částí Lhotky tvoří obec Hostěnice a  nachází  se asi  9 km severovýchodně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  385 - 420 m n.m.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako samostatný  funkční celek pro část 0623.016.379.01-Hostěnice

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 440 | 440 | 440 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 11.1 | 11.1 | 12.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 11 | 11 | 12.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 10.4 | 10.4 | 11.5 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 65 | 72 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 69 | 69 | 76 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 69 | 69 | 76 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 30.5 | 30.5 | 33.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 42.7 | 42.7 | 47 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Hostěnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Říčky a provozovaný společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Zásobení obyvatelstva pitnou vodou je ze samostatného vodovodu Hostěnice, který má vlastní zdroj – 2 studny a jímací zářez vydatnosti  Q = 0,45 l/s ( v minulosti zvýšený zákal)  a novou studnou na p.č.201/7.

Dle tlakových poměrů v síti je zásobení obce rozděleno na dvě tlaková pásma :

- dolní TP:  ze zdrojů je voda čerpána do vodojemu  Hostěnice 45 m3 s max. hladinou 408,0 m n.m.a dále čerpána do vdj.Hostěnice 2x45m3odkud je gravitačně zásobována spodní část zástavby Hostěnic

- horní TP: je zásobené přes AT stanici  Kopeček

Vodovod pro veřejnou potřebu je z roku 1938, 1950,1980 kompletně zrekonstruován.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou bylo řešeno napojení obce na skupinový vodovod Pozořice, který má dostatečnou kapacitu a kvalitní zdroje, protože zdroj vykazoval zhoršenou kvalitu –zákal.. Poněvadž obec vyřešila zásobování obyvatelstva pitnou vodou z nových zdrojů včetně vodojemu,navržené řešení zůstává jako variantní.V současné době probíhá geologický průzkum na nový vrt na p.č.139/5 v k.ú.Hostěnice  s předpokládaným uvedením do provozu r.2006.

Jako možná varianta provozního  zásobení jsou propoje SV Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice s SV Pozořice mezi obcemi Kanice - Ochoz u Brna , Ochoz u Brna- Hostěnice a dále Hostěnice-Viničníé Šumice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

zdroj – 2 studny a jímací zářez vydatnosti  Q = 0,45 l/s ( kat.II )

nová studna na p.č.201/7 – předpokl.vydatnost Q= 0,30l/s  ( kat.I )

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

  - Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2007 výstavba :

- vrtaná studna na p.č.139/5(dle RPI)

  - Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- rozvodná síť LT DN 100, dl. 2871 m,r.2012-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 450 | 449 | 446 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 450 | 449 | 446 |
| Počet EO | obyv. | 483 | 482 | 479 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 59.00 | 58.88 | 58.52 |
| BSK5 | kg/den | 29.00 | 28.94 | 28.76 |
| NL | kg/den | 26.58 | 26.53 | 26.36 |
| CHSK | kg/den | 58.00 | 57.88 | 57.52 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je jednotná kanalizační síť, stáří cca 5 let.

Odpadní vody jsou odváděny na stávající mechanicko-biologickou ČOV s nitrifikací a s dočištěním odpadních vod pomocí síta.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navrhována rekonstrukce ČOV a její dovybavení tak, aby byly dodržovány limity na odtoku z ČOV v souladu s Nařízením vlády 61/2003Sb.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2007 - 2008

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 6.052 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 2.500 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .560 |