# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 |  | 0623.016.380.01 | Jiříkovice | 06109 | 583189 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 865 | 893 | 893 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Jiříkovice se nachází asi 2,5 km východně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  225 - 236 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán sídelního útvaru Jiříkovice – návrh“, vypracovala Projekce Brno – Ing.arch. Vojtová v roce 1994

- Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Šlapanice

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

-	Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala

firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 865 | 865 | 865 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 66.4 | 49.6 | 54.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 65.9 | 41.3 | 45.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 31.6 | 30.5 | 33.5 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 96 | 106 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 209 | 131 | 144 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 210 | 157 | 173 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 181.9 | 135.9 | 149.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 254.6 | 190.3 | 209.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Jiříkovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šlapanice, jehož zdrojem je voda z vodárenské soustavy Březová II, VOV (Vírský oblastní vodovod), z něhož je voda dodávaná z vodovodního systému města Brna – vodojemu Stránská skála do vodojemu Šlapanice 2 x 1000 m3 s max. hladinou 290,0 m n.m. Odtud je veden zásobovací řad Jiříkovice – Blažovice, kde na odbočce v km 1,552 je přes redukční ventil obec zásobena.

Původní zásobení obce z podzemního zdroje Velatice, který plnil vodojem Jiříkovice 40 m3 s max. hladinou 240 m n.m.  a odtud gravitačně obec, je v současnosti odstaveno.

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu je částečně z nevhodného materiálu, čímž prokazatelně ovlivňuje kvalitu vody - Fe=0,40 mg/l , bez účinku odstranění závad provozními možnostmi. Rovněž část vodovodních  přípojek je z olova – 50 ks.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný - investice SV Pozořice.

Vodovod pro veřejnou potřebu je vybudován v dostatečném rozsahu. Ve výhledovém řešeném období se uvažuje s rekonstrukcí přívodného řadu a rozvodné sítě.

Vyřazení redukčního ventilu z funkce je podmíněno rekonstrukcí řadů DN 50 s nedostatečnou hydraulickou dimenzí, vč. zastaralých přípojek z olova.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce vodovodu Jiříkovice a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,40 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Šlapanice je voda z vodárenské soustavy Březová II, VOV s těmito zdroji :

- prameniště podzemní vody Březová II – studny

- odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2004 – 2006 rekonstrukce:

- rozvodné sítě v rozsahu 2100 m

- rekonstrukce zastaralých přípojek z olova v počtu 50 ks

- přívodný řad Jiříkovice LT100,dl.2970 m, r. 2008 (dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 865 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 865 |
| Počet EO | obyv. | 441 | 440 | 872 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 70.04 | 69.88 | 113.45 |
| BSK5 | kg/den | 26.44 | 26.38 | 52.30 |
| NL | kg/den | 24.24 | 24.18 | 47.94 |
| CHSK | kg/den | 52.88 | 52.76 | 104.60 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze dešťové stoky s odvedením do vodotečí.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je navržena výstavba nové splaškové kanalizace s tím, že hlavní kmenová stoka bude vedena po pravém břehu říčky Rokytnice až za Ponětovice, kde se napojí na kanalizační sběrače FII (Modřice – Šlapanice – Líšeň), odpadní vody budou likvidovány na ÚČOV Brno – Modřice.

Svedení a likvidace odpadních vod z obce Jiříkovice je součástí akce „Odkanalizování oblasti Šlapanicko – Říčky (uvedeno v RPI).

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 9.332 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 36.753 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .130 |