# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 |  | 0623.016.381.01 | Kanice | 06300 | 583197 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 484 | 927 | 927 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kanice se nachází asi 11 km severně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  300 – 340 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice, VAS a.s., divize Brno – venkov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 472 | 658 | 658 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 12.3 | 36.1 | 39.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 9.2 | 29.3 | 32.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 7.8 | 27.5 | 30.2 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 45 | 114 | 126 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 53 | 122 | 134 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 71 | 150 | 165 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 33.6 | 98.8 | 108.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 47.1 | 138.3 | 152.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kanice  má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Kanice, provozovaný společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec Kanice je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice, jehož zdrojem je voda dodávaná z vodovodu Březová I, jehož zdrojem je JÚ Březová  - studny, kterým je voda dodávaná do severní části vodovodního systému města Brna, do vodojemu Holé Hory  10 000 m3, odkud je voda čerpána do vodojemu Lesná  2 x 6500 m3 s max. hladinou 331,0m n.m., odkud vede přivaděč DN 200 přes obec Bílovice, Řícmanice do AT stanice Kanice.

Obec je zásobena přes AT stanici Kanice, která zajišťuje zesílení tlaku pro rozvodnou síť obce.

Vodovod  je z roku 1988.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém řešeném období , v r. 2005 se uvažuje s výstavbou nového vodojemu 2x100 m3 se zásobovacím řadem.

Jako možná varianta provozního  zásobení jsou propoje SV Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice s SV Pozořice mezi obcemi Kanice - Ochoz u Brna , Ochoz u Brna- Hostěnice a dále Hostěnice-Viničníé Šumice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu je zdroj vodovodu Březová I – studny.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2005 výstavba :

- vdj.Kanice  2x100 m3

- zás.řad vdj.Kanice LT100, dl. 500m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 80 | 80 | 80 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 80 | 80 | 80 |
| Počet EO | obyv. | 448 | 447 | 446 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 46.02 | 45.95 | 45.74 |
| BSK5 | kg/den | 26.87 | 26.84 | 26.75 |
| NL | kg/den | 24.63 | 24.60 | 24.52 |
| CHSK | kg/den | 53.73 | 53.67 | 53.49 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je gumárenský průmysl – OBNOVA výrobní závody s.r.o. s vlastní ČOV.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je částečně vybudována splašková kanalizace – gravitační, v části obce je kanalizace tlaková. Hlavní kanalizační sběrač procházející obcí je veden už z Ochozu u Brna, pokračuje na obec Řícmanice a odvádí splaškové odpadní vody k čištění na ČOV Bílovice nad Svitavou.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je nutno dobudovat splaškovou kanalizační síť v obci.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.650 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 5.171 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .829 |