# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 |  | 0623.016.384.01 | Modřice | 09793 | 583391 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 3485 | 5053 | 5053 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Modřice se nachází asi  9 km západně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  191 – 222 m n.m.

# Podklady

-   „Modřice - Územní plán sídelního útvaru“, vypracovala Architektonicko-urbanistická

projekční kancelář Brno, Ing.arch. Košťálová v roce 1995

-    „Modřice - Územní plán sídelního útvaru – změna č. 2“, vypracovala

Architektonicko-urbanistická projekční kancelář Brno, Ing.arch. Košťálová v roce

1999

- „Modřice - Územní plán sídelního útvaru – změna č. 3“, vypracovala

Architektonicko-urbanistická projekční kancelář Brno, Ing.arch. Košťálová v roce

2001

- „Modřice - Územní plán“, vypracovala Architektonicko-urbanistická projekční

kancelář Brno, Ing.arch. Košťálová v roce 2001

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 4351 | 4351 | 4351 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 518.3 | 518.3 | 570.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 475.7 | 475.7 | 523.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 174.7 | 174.7 | 192.2 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 110 | 110 | 121 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 300 | 300 | 329 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 326 | 326 | 359 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 1419.9 | 1419.9 | 1561.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 1987.9 | 1987.9 | 2186.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Modříce má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem města Brna  a provozován společností BVK, a.s.

Město je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Moravany – Nebovidy – Modřice, tvořící systém vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV), jehož zdrojem je JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

Voda z obou jímacích území se míchá ve vodojemu Čebín, odkud jde samostatnými   přivaděči – II. Březovský a Čebín – Bosonohy do vodovdního systému města Brna.

Pásmo 1.1 je řízeno vodojemem Moravany, umístěném na ul. Ořechovské, s kótou přepadové hrany 255.00 m n.m. o obsahu 8000 m3, který je plněn přes síť tlakového pásma 1.0, a to řadem DN 600 navazujícím na řad DN 350 v ul. Vídeňské.

Dále do pásma spadají jižní, nejníže položené oblasti brněnské sítě, tj. Přízřenice a Modřice u Brna. Hlavní zásobovací řad pro tuto zástavbu má světlost DN 350. Oblast má jediný významný okruh, je však provázána na tlakové pásmo 1.0 přes oddělovací šoupátka.

Rozvodná síť je z r. 1960 – 2000.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Současný rozsah tlakového pásma 1.1 zahrnující území podél ulice Vídeňská, Modřice, D. Heršpice a Přízřenice je možno rozšířit na část Komárova, Horní Heršpice, Holásky, Chrlice. Tímto řešením se odlehčí tlak. pásmu 1.0

K provozu akce je třeba dokončit západní obchvat města VOV, kdy bude napojen vodojem Moravany na VOV a propojen vodojem Moravany s vodojemem Rajhrad 2x1000/255,0m.n.m,se stejnou max. hladinou.  což je prioritní investice- viz sk. vodovod č.326- Vodárenská soustava Březová II, VOV.

V řešeném období se počítá dále s rozšiřování vodovodu pro veřejnou potřebu pro rozvojové zóny :

-přívodný řad pro průmyslovou zónu Modřice-jih z brněnského vodovodu a zokruhování tohoto přivaděče s VOV (vdj.Rajhrad)- viz uvedeno v předchozím odstavci.

-přívodný řad pro třetí část obchodní zóny Modřice-východ z brněnského vodovodu (od Holásek).Kompletně vyřešeno v ÚC Brno-město.

-přívod a rozvod vody pro připravovanou zónu bydlení Masarykova, v oblasti Modřice-sever.

--přívod a vody pro rozvojovou zónu bydlení V Zahrádkách, v oblasti Modřice-západ.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a město Modřice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace :

- přívodní řad  LTDN 250  		v celk. dl. 3625 m,r.2004

- přívodní řad  LTDN 200  		v celk. dl. 1370 m,r.2004

- rozvodná síť LT DN 150(Masarykova)	v celk. dl. 250 m,r.2004-2005

- rozvodná síť LT DN 100(V Zahrádkách)	v celk. dl. 550 m,r.2004-2005

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- výtlačný řad LT DN 400, dl. 1875 m,r.2004-2008

- rozvodná síť LT DN 400, dl. 665 m,r.2004-2008

- rozvodná síť LT DN 80-150, dl. 9715 m,r.2012-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 3300 | 3300 | 4285 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 3300 | 3300 | 4285 |
| Počet EO | obyv. | 3524 | 3627 | 4404 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 463.36 | 487.42 | 617.70 |
| BSK5 | kg/den | 211.47 | 217.62 | 264.22 |
| NL | kg/den | 193.84 | 199.48 | 242.20 |
| CHSK | kg/den | 422.93 | 435.23 | 528.44 |

## Významní producenti odpadních vod

Město je sídlem řady průmyslových závodů. Na severu a západě navazují podniky v katastru Modřic na brněnskou průmyslovou zónu vybudovanou podél železniční tratě na východě a jižně od města tvoří samostatné enklávy.

Ve východní části katastru je budována rozsáhlá obchodní zona, jejíž část (Olympia) je již v provozu.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V zastavěné části Modřic je vybudována systematická kanalizační síť. V části zástavby napojené na shybku pod náhonem a na náměstí se jedná o kanalizaci jednotnou, vybavenou odlehčovacími komorami u náhonu a ve zbývající části zástavby je vybudována kanalizační síť oddílná. Splašková stoka je přivedena až k pravobřežní městské stoce, na kterou je napojena před shybkou pod řeku Svratku. Lze konstatovat, že naprostá většina splaškových vod z města je přivedena na ÚČOV.

Splaškový kanalizační sběrač začíná na hranici katastru u bývalého areálu Bednářského a včelařského družstva a je vybaven pěti čerpacími stanicemi. Do tohoto řadu je rovněž napojena kanalizace ze Želešic a část průmyslové zóny Havlíčkova, jmenovitě areál AUTOBAYER, SWIAG a KORTEX. Ze sběrače totiž odbočuje protlakem větev do tohoto území.

Průmyslová zóna v prostoru za silnicí R52 nemá v současné době vybudovanou kanalizační síť. Jednotliví investoři si budují jímky na vyvážení na splaškové vody a dešťové vody zřejmě ponechávají stékat volně do příkopu podél R52. Vlastní čištění odpadních vod provozuje pouze firma Truck Trade. Pro ostatní stávající i budoucí uživatele je odkanalizování v řešení, které zabezpečuje firma CTP.

Areál motelu Bobrava je vybaven splaškovou kanalizací s vlastní ČOV.

V areálu společnosti Olympia je rovněž vybudována oddílná stoková síť, přičemž splaškové vody jsou čerpány do levobřežní městské kmenové stoky a odvedeny na ÚČOV.

Na katastru Modřic leží ÚČOV města Brna.

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Doplnění stok a částečná rekonstrukce.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2010 - 2011

- Rekonstrukce kanalizace: 2010 - 2011

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 38.337 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.662 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .052 |