# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 |  | 0623.016.385.00 | Mokrá-Horákov | 09819 | 583405 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2578 | 2772 | 2772 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Mokrá-Horákov se nachází se asi 7 km severně od města Šlapanice. Obec se skládá ze dvou místních částí, a to :

0623.016.385.01-Horákov

0623.016.385.02-Mokrá

Rozsah zástavby je v rozmezí  300 - 350 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán obce Mokrá – Horákov“, vypracoval AR projekt s.r.o. Brno v roce 1998

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Mokrá – Horákov – Sivice – Pozořice – Tvarožná, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Zkapacitnění SV Říčky,TES, VAS a.s Brno

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  m.části:

0623.016.385.01-Horákov

0623.016.385.02-Mokrá

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 2578 | 2641 | 2641 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 121.1 | 137 | 150.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 110.5 | 98.4 | 108.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 94.1 | 81 | 89.1 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 84 | 92 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 117 | 102 | 112 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 129 | 142 | 156 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 331.7 | 375.3 | 412.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 464.4 | 525.4 | 577.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Mokrá- Horákov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Říčky a provozovaný společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Pozořice, jehož zdrojem pro obec Horákov je JÚ Mokrá a JÚ Říčky I –s Q=0,0l/s( voda není upravitelná na vodu pitnou), Říčky II. –s Q=7,5l/s.

Voda z JÚ Mokrá , které se nachází ve staré zástavbě, je čerpána přes rozvodnou síť Mokrá potrubím  DN 125 do vodojemu Mokrá  100 m3 s max. hladinou 365,20 m n.m., se kterým tvoří společnou akumulaci vodojem Mokrá  400 m3, z níž je místní část Horákov zásobena.

Vodojem Mokrá 400 m3 je gravitačně plněn přívodním řadem DN 200 z vodojemu Mokrá – myslivna 50 m3 s max. hladinou 375,20 m n.m., kam je voda čerpána z JÚ Říčky I,II.

Mokrá a Horákov jsou zástavbou propojené, rozvodná síť je větvená.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný.

Odbočkou DN100 dl. 305m z nového přivaděče je dále možné  napojit obec Velatice stávajícím přívodným řadem , jdoucím přes obec Velatice  a zásobovat  rovněž z tohoto směru lokalitu Rohlenka , provozovanou společností VAS a.s . Nové zásobení lokality Rohlenka bude rovněž možné ze skup. vodovodu Šlapanice, resp. ze skup. vodovodu Pozořice, z obce Tvarožná a je nutné z důvodu zrušení nekvalitního zdroje v JÚ Velatice

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

Zdrojem pro skup. vodovod Pozořice je :

- JÚ Mokrá 	– studna s vydatností Q = 4,0 l/s  ( kat.I )

- JÚ Říčky I+II 	– vrty V2, HV4, HV107, HV201 s celkovou vydatností

Q = 7,5 l/s , přičemž Říčky I. – Q=0,00 l/s  ( voda není upravitelná na vodu pitnou),

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km od místní části Horákov a cca 3 km od m.č. Mokrá.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2005 – 2008 realizace :

- propojovací řad vdj.Mokrá nový-Podolí  DN 200   dl. 5570 m

- vodojem 2x1000m3 Mokrá nový

- AT stanice Podolí a redukce tlaku

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- rozvodná síť  LTDN 100   dl. 766 m,r.2004-2008

- rozvodná síť  LTDN 150   dl. 2000 m,r.2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Součet investic rekonstrukcí a nových staveb je dle řešení společný pro místní části Horákov a Mokrá (kod: 385.02) , tedy pro 2 578 obyvatel a měrné náklady činí 16,2 tis.Kč/os.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Horákov

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Mokrá

V obci je pro část obce vybudována jednotná kanalizační síť.

Obec Mokrá – část sídliště napojena na ČOV, která byla vybudována pro Cementárny a vápenky Mokrá

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Horákov, Mokrá

V obci bude dobudována oddílná kanalizační síť. Odpadní vody z obce Mokrá – Horákov budou odváděny sběračem na ÚČOV Brno – Modřice.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 41.680 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .721 |