# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 |  | 0623.016.386.01 | Moravany | 09850 | 583413 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1207 | 2619 | 2619 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Moravany se nachází  asi 11 km západně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  245 – 280 m n.m.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

- Územně plánovací dokumentace obce, zprac. v r. 2008 URBI Brno (Ing.arch. Benešová)

- Informace od starostky obce RNDr. M. Barešové o nárůstu počtu obyvatel v současnosti

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1207 | 2436 | 2436 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 60.4 | 138 | 151.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 52.9 | 125.4 | 137.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 52.9 | 115.1 | 126.6 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 120 | 129 | 142 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 120 | 141 | 155 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 137 | 155 | 171 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 165.5 | 378.1 | 415.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 231.8 | 529.3 | 582.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Moravany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Moravany  a provozován společností BVK, a.s.

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Moravany – Nebovidy – Modřice, tvořící systém vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV), jehož zdrojem je JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

Voda z obou jímacích území se míchá ve vodojemu Čebín, odkud jde samostatnými   přivaděči – II. Březovský a Čebín – Bosonohy do města Brna. Z vodovodního systému města Brna z 1. TP je obec Moravany zásobována přes AT stanici umístěnou ve vodojemu  Moravany 8000 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m. Z této AT stanice je veden do rozvodné sítě Moravan výtlačný řad DN 200 – tlakové pásmo 1.1.1.

Automatická tlaková stanice pro obec Moravany s frekvenčními měniči tl. 0,50 MPa a paralelní provizorní automatická tlaková stanice pro jižní větev Vírského oblastního vodovodu – směr Rajhrad, tl. 0,52 MPa.

Paralelní, provizorní AT stanice byla instalována za účelem posílení kapacity pro dočasné čerpání vody z vodojemu Moravany přívodním řadem DN 350 (obráceným průtokem než je projektováno) do jižní větve přivaděče VOV DN 400 směrem do vodojemů Rajhrad. Tento provizorní způsob zásobování jižní větve VOV potrvá až do doby dobudování chybějícího úseku přivaděče VOV Bosonohy – Moravany a vodojemu Nebovidy.

Rozvodná síť je z r.  1959 – 1994.

Aktualizace k roku 2016

Po vybudování  nového přivaděče mezi  vodojem Bosonohy – vodojem Nebovidy, včetně vodojemu Nebovidy 4100 m3 s maximální hladinou 318,0 m n.m.,se změnilo funkční zásobení obce, nikoliv však systému.

Obec je zásobena gravitačně z nového vodojemu Nebovidy přes část  stávajícího výtlačného řadu pro obec Nebovidy. Zbývající část tohoto výtlaku slouží pro zásobování obce Nebovidy.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období v r. 2004 – 2006 je naplánována výstavba nového přivaděče vodojem Bosonohy – vodojem Nebovidy, včetně vodojemu Nebovidy 4100 m3 s maximální hladinou 318,0 m n.m., kterým by se změnilo funkční zásobení obce, nikoliv však systému. Obec by byla zásobena gravitačně z nového vodojemu Nebovidy a to rozpojením výtlaku

DN 100 Moravany – Nebovidy. (Viz investice VOV – jihovýchodní větev)

Aktualizace k roku 2016

Po vybudování  nového přivaděče mezi  vodojem Bosonohy – vodojem Nebovidy, včetně vodojemu Nebovidy 4100 m3 s maximální hladinou 318,0 m n.m.,se změnilo funkční zásobení obce, nikoliv však systému.

Obec je zásobena gravitačně z nového vodojemu Nebovidy přes část  stávajícího výtlačného řadu pro obec Nebovidy. Zbývající část tohoto výtlaku slouží pro zásobování obce Nebovidy.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Moravany je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace v r.2004-2008:

- rozvodné sítě LT DN 400, dl. 1520 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 1218 | 1215 | 1207 5500 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 1218 | 1215 | 1207 5500 |
| Počet EO | obyv. | 1328 | 1325 | 1317 5500 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 166.85 | 168.83 | 174.24 715 |
| BSK5 | kg/den | 79.66 | 79.48 | 79.00 330 |
| NL | kg/den | 73.02 | 72.85 | 72.41 302 |
| CHSK | kg/den | 159.31 | 158.95 | 157.99 660 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je strojírenský podnik JULI MOTORENWERK s vlastní ČOV, poté co bude uvedena do provozu obecní ČOV, bude stávající malá ČOV zrušena. Podnik – neprodukuje technologické odpadní vody.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 02/2009 - zrušeno

V obci je v současné době ve výstavbě splašková kanalizační síť, její dokončení se předpokládá v roce 2003. Současně je ve výstavbě mechanicko-biologická ČOV pro 2130 EO, která má být uvedena do trvalého provozu v roce 2003.

Změna k 02/2009

V obci je vybudována splašková kanalizační síť a mechanicko-biologická ČOV pro 2130 EO, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 2003.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

ČOV bude dovybavena tak, aby splňovala nové požadavky dle platné legislativy.

Změna k 02/2009

Ve výhledu bude stávající mechanicko-biologická ČOV rozšířena o další linku tak, aby zde bylo možno čistit odpadní vody od zvýšeného počtu obyvatel obce.

Předpokládá se, že na tuto ČOV budou napojeny i odpadní vody z obce Nebovidy.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2007 - 2008

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.013 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.082 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .111 |