# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351 |  | 0623.016.388.01 | Ochoz u Brna | 10943 | 583537 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1082 | 1344 | 1344 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Ochoz u Brna se nachází asi 10 km severně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  360 – 390 m n.m.

# Podklady

- studie Vodovod Ochoz, AQUAPRO, Ing. Cetkovský

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

- vodovod Ochoz u Brna, projekt pro územní rozhodnutí,zpracovala firma AQUA PROCON s.r.o. 11/2003

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1082 | 630 | 630 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 39.5 | 25.2 | 27.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 39.5 | 20.1 | 22.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 39.5 | 18 | 19.8 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 78 | 86 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 100 | 87 | 96 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 100 | 110 | 121 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 108.2 | 69 | 75.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 151.5 | 96.7 | 106.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních zdrojů – studní.

Aktualizace k roku 2016

Obec Ochoz u Brna má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Napojení obce přívodním řadem na skupinový vodovod Pozořice, jehož zdrojem  je JÚ Mokrá a JÚ Říčky I, Říčky II.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období 2004 – 2006, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, bylo plánováno napojení obce na skupinový vodovod Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice.Toto řešení zůstává jako možná varianta provozního  zásobení propojů SV Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice s SV Pozořice mezi obcemi Kanice - Ochoz u Brna , Ochoz u Brna- Hostěnice a dále Hostěnice-Viničníé Šumice.

Protože tato navrhovaná varianta je dle zastupitelstva obce nereálná,rozhodlo se pro novou variantu,kde zdrojem vody pro zásobení Ochoze pitnou vodou byl po konzultacích se Svazkem Šlapanicko a VAS a.s. vybrán stávající zdroj podzemní vody v údolí Říčky. Obec Ochoz by takto byl napojen na skupinový vodovod Pozořice, jehož zdrojem  je JÚ Mokrá a JÚ Říčky. Zpracovatel PRVK s tímto řešením souhlasí,protože je to poslední schválený územní dokument s vyjádřením všech organizací.

Napojení bude ze stávající zrekonstruované ČS Říčky a z nové akumulace 50m3 u ČS, ze které výtlačným řadem DN 150 dl. 2000 m bude plněn nový vodojem Ochoz 2x100m3 s max. hladinou 420,0 m n.m., odtud bude obec gravitačně zásobena. Z přečerpávací stanice Říčky je navržen nový propoj.řad DN 200 dl.60m do stáv. VDJ Myslivna, přičemž stávající část výtlačného řadu v tomto úseku DN 150 bude sloužit jako součást řadu ze zdroje Říčky I do nové akumulace ČS.V místě napojení těchto řadů na původní výtlak do VDJ Myslivna bude tento rozpojen. Rozvodná síť je navržena v celém rozsahu zástavby v délce 7790 m vč. 360 ks přípojek.

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný.

Aktualizace k roku 2016

Napojení vodovodní sítě obce je ze stávající zrekonstruované ČS Říčky a z nové akumulace 50 m3 u ČS, ze které výtlačným řadem je plněn vodojem Ochoz 2x100m3 s max. hladinou 420,0 m n.m., odtud je obec zásobena gravitačně.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

Zdrojem pro skup. vodovod Pozořice je :

- JÚ Mokrá 	– studna s vydatností Q = 4,0 l/s  ( kat.I )

- JÚ Říčky I+II 	– vrty V2, HV4, HV107, HV201

s celkovou vydatností Q = 7,5 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV.

Po napojení na SV,v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- čerpací stanice, r. 2004-2006

  - Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 – 2006 výstavba

- akumulace 50 m3  u čerpací stanice

- zásobovací řad PE150 dl. 550 m

- výtlačný řad LT150 dl. 2000 m

- propojovací řad LT200 dl. 60 m

- rozvodná síť PE 50-100 dl. 7790 m vč. 360 ks přípojek

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 200 | 200 | 1082 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 200 | 200 | 1082 |
| Počet EO | obyv. | 1145 | 1144 | 1881 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 110.33 | 110.19 | 249.64 |
| BSK5 | kg/den | 68.68 | 68.62 | 112.84 |
| NL | kg/den | 62.96 | 62.90 | 103.44 |
| CHSK | kg/den | 137.36 | 137.24 | 225.68 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V části obci je vybudována splašková kanalizační síť a v současnosti jsou další úseky této kanalizace budovány. Na kanalizační síti v obci jsou vybudovány dvě čerpací stanice. Odpadní vody z obce jsou přečerpávány do kanalizačního přivaděče, který je veden dále přes obce Kanice a Řícmanice do Bílovic nad Svitavou, kde na stávající ČOV jsou odpadní vody ze všech obcí čištěny.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizační síť v obci bude doplněna stokami oddílné kanalizace tak, aby na ČOV byly odvedeny veškeré splaškové odpadní vody z obce.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 18.223 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 28.459 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .728 |