# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 |  | 0623.016.389.01 | Omice | 11119 | 583545 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 703 | 781 | 781 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Omice se nachází asi  20 km  západně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 380 – 400 m n.m.

# Podklady

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- „Územní plán obce Omice“, vypracoval Ing.arch. Stojan v roce 1999

- Změny č. 1 k ÚPN SÚ Omice, vypracoval Ing.arch. Stojan v roce 2001

-	Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala

firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 700 | 693 | 693 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 30.8 | 26.5 | 29.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 21.4 | 24.2 | 26.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 20.4 | 23.5 | 25.8 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 93 | 102 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 84 | 96 | 105 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 120 | 105 | 115 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 84.3 | 72.6 | 79.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 118.1 | 101.7 | 111.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Omice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Omice a je provozován společností VAS a.s. – divize Brno – venkov.

Obec Omice je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Omice, jehož zdrojem je JÚ Omice – 3 studny s celk. vydatností Q = 2,10 l/s, který vykazuje nadlimitní hodnoty chloridů dle vyhl. 376/2000 Sb.. Jedná se o zdroj II. kategorie-zdroj s výhledovým zrušením. Ze zdroje je voda čerpací stanicí čerpána do vodojemu Omice 150 m3 s max. hladinou 424,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena rozvodnou sítí.

Rozvodná síť je z r. 1981. V obci v r. 2003 došlo vlivem nepříznivých klimatických poměrů k nedostatku vody ve veřejných studnách a vzhledem ke své poloze vyhledávané  lokalitě pro občanskou i průmyslovou výstavbu budou provedena opatření pro zlepšení zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období do r. 2004 je potřeba, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, provést opatření na zdroji spočívající z jeho regenerace a to doplněním technologického zařízení – osazení iontoměničů. Cílem akce je zlepšení technologických procesů spočívající v  provedení potřebného opatření na zdroji, aby produkovaná voda splňovala limity a ukazatele dle vyhl. 376/2000 Sb. Tento regenerovaný zdroj bude v provozu do doby, než se najde , zřejmě v prostoru stávajícího vodojemu, a provede zdroj nový, což je podmíněno HG průzkumem, předpoklad r. 2006-2007 ( doporučené Q=2,5l/s).

.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Omice je JÚ podzemní vody Omice – 3 studny s celk. vydatností Q = 2,10 l/s, který vykazuje nadlimitní hodnoty chloridů dle vyhl. 376/2000 Sb.  V r.2004 bude provedena regenerace zdroje a od r. 2005-2006 nový zdroj-vrt s doporuč. Q=2,5l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je v r. 2004 navržena rekonstrukce:

- stávajícího zdroje, spočívající v doplnění technologické úpravy –iontoměniče(dle RPI)

- výtlačný řad LT DN 150, dl. 508 m,r.2004-2008

  - Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2005-2006 realizace :

- vrt – u st.vodojemu

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 463 | 463 | 703 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 463 | 463 | 703 |
| Počet EO | obyv. | 639 | 638 | 768 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 78.74 | 78.60 | 94.16 |
| BSK5 | kg/den | 38.36 | 38.30 | 46.10 |
| NL | kg/den | 35.16 | 35.11 | 42.26 |
| CHSK | kg/den | 76.72 | 76.60 | 92.20 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou žádné průmyslové, výrobní ani skladové prostory, je zde zemědělství – živočišná výroba (chov koní, chov prasat), jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec se nachází na území, které je z hlediska odtoku vod rozděleno rozvodím na jižní a severní část obce.

V jižní části obce je vybudována stávající jednotná kanalizační síť svedená k levému břehu toku Bobrava, kde je po odlehčení zaústěna do stávající ČOV. Jedná se o ČOV typu MČ 500. Zkušební provoz ČOV byl ukončen v roce 1993. Tato ČOV byla dimenzována na kapacitu splaškových vod z celé obce Omice.

V severní části obce, spádované opačným směrem, je nově vybudována  kanalizace pro splaškové odpadní vody s přečerpáváním na stávající ČOV.

Kanalizace je v majetku a provozování obce, ČOV Omice je doposud v majetku Armády ČR, v r. 2004 se předpokládá převod do majetku obce.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající ČOV bude po jejím předání do majetku obce rekonstruována.

Kanalizační síť v obci bude doplněna tak, aby na ČOV byly napojeny veškeré odpadní vody z obce (ulice Armádní, Tetčická).

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2006 - 2007

- Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.984 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 22.115 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .123 |