# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 |  | 0623.016.392.01 | Podolí | 12425 | 583634 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1003 | 1426 | 1426 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Podolí se nachází se asi 3 km severně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  215 – 250 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán sídelního útvaru Podolí“, vypracoval Ateliér LUKAS Brno v roce 1994

- „Územní plán sídelního útvaru Podolí – změna č. 1“, vypracoval Atelier LUKAS v roce 1997

- Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Šlapanice

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1003 | 1199 | 1199 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 27.7 | 49.2 | 54.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 24 | 40.5 | 44.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 22 | 37.4 | 41.1 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 85 | 94 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 65 | 93 | 102 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 76 | 113 | 124 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 75.8 | 134.9 | 148.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 106.2 | 188.9 | 207.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Podolí má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šlapanice, jehož zdrojem je voda z vodárenské soustavy Březová II, VOV (Vírský oblastní vodovod), z něhož je voda dodávaná z vodovodního systému města Brna – vodojemu Stránská skála do vodojemu Šlapanice 2 x 1000 m3 s max. hladinou 290,0 m n.m. Odtud vede zásobovací řad DN 150 přes městskou část Bedřichovice až do obce Podolí, kde tvoří páteřní rozvod sítě, na nějž  navazuje rozvodná síť.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný - investice SV Pozořice.

Vodovod pro veřejnou potřebu obce Podolí je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Šlapanice je voda z vodárenské soustavy Březová II, VOV s těmito zdroji :

- prameniště podzemní vody Březová II – studny

- odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 1003 | 1003 | 1003 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 1003 | 1003 | 1003 |
| Počet EO | obyv. | 1026 | 1025 | 1024 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 121.89 | 121.75 | 122.06 |
| BSK5 | kg/den | 61.58 | 61.52 | 61.46 |
| NL | kg/den | 56.44 | 56.39 | 56.33 |
| CHSK | kg/den | 123.15 | 123.03 | 122.91 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není průmyslová ani zemědělská výroba s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je jednotný i splaškový kanalizační systém, odpadní vody jsou po odlehčení zaústěny do sběrače FII-1.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Celá soustava stávajícího sběrače FII, FII-1, včetně čerpací stanice Ponětovice, byla vybudována v souladu s návrhem oddílného systému splaškových kmenových stok města Brna.

V obci budou nově vybudovány stoky splaškové kanalizace a odpadní vody budou i nadále odváděny do sběrače FII-1 a poté na ÚČOV Brno – Modřice.

Svedení a likvidace odpadních vod z obce Podolí je součástí akce „Odkanalizování oblasti Šlapanicko – Říčky (uvedeno v RPI).

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 28.880 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .908 |