# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 394 |  | 0623.016.393.01 | Ponětovice | 12564 | 549738 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 296 | 404 | 404 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Ponětovice se nachází asi 2 km jihovýchodně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  214 - 232 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán sídelního útvaru Ponětovice“, vypracovala Projekce, Ing.arch. Vojtová v roce 1994

- Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Šlapanice

-	Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala

firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 296 | 338 | 338 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 9.2 | 10.8 | 11.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 7.5 | 9.8 | 10.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 7 | 9.3 | 10.2 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 75 | 83 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 69 | 79 | 87 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 85 | 88 | 97 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 25.2 | 29.7 | 32.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 35.3 | 41.5 | 45.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Ponětovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šlapanice, jehož zdrojem je voda z vodárenské soustavy Březová II, VOV (Vírský oblastní vodovod), z něhož je voda dodávaná z vodovodního systému města Brna – vodojemu Stránská skála do vodojemu Šlapanice 2 x 1000 m3 s max. hladinou 290,0 m n.m. V místě zásobovacího řadu Šlapanice – Jiříkovice  v km 0,075 je odbočka pro napojení zásobovacího řadu Ponětovice – Kobylnice, kde v km 1,651 je šachta s redukčním ventilem přes který je obec zásobena.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný - investice SV Pozořice.

Vodovod pro veřejnou potřebu obce Ponětovice je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Šlapanice je voda z vodárenské soustavy Březová II, VOV s těmito zdroji :

- prameniště podzemní vody Březová II – studny

- odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 299 | 298 | 296 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 296 |
| Počet EO | obyv. | 532 | 531 | 529 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 70.88 | 70.76 | 70.52 |
| BSK5 | kg/den | 31.94 | 31.88 | 31.76 |
| NL | kg/den | 29.28 | 29.22 | 29.11 |
| CHSK | kg/den | 63.88 | 63.76 | 63.52 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nachází pouze drobná řemeslná výroba.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není stávající kanalizace pro splaškové odpadní vody. Dešťové vody z obce jsou odváděny do recipientů dešťovými stokami ve větší části obce.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude nově vybudována splašková kanalizační síť. Tato kanalizace bude napojena na sběrač FII, který je součástí brněnské kanalizační sítě, splaškové odpadní vody z Ponětovic budou likvidovány na ÚČOV Brno – Modřice.

Svedení a likvidace odpadních vod z obce Ponětovice je součástí akce „Odkanalizování oblasti Šlapanicko – Říčky (uvedeno v RPI).

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.956 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .963 |