# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 397 |  | 0623.016.394.01 | Popůvky | 12587 | 583669 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 597 | 1504 | 1504 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Popůvky se nachází asi  17 km  západně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  280 – 300 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán sídelního útvaru Popůvky – návrh“, vypracoval Atelier PROJEKTIS Brno v roce 1995

- Provozní řád pro trvalý provoz vodovodu Střelice – Troubsko – Veselka – Popůvky,  VAS a.s., divize Brno - venkov

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

-	Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala

firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 532 | 789 | 789 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 14.3 | 59.1 | 65 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14.2 | 56.6 | 62.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 11.7 | 47.4 | 52.1 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 164 | 181 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 73 | 196 | 216 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 74 | 205 | 226 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 39.1 | 161.9 | 178.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 54.8 | 226.6 | 249.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Popůvky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Ivančice a provozován společností VAS a.s. divize Brno – venkov, prov. středisko Rosice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Střelice – Troubsko – Popůvky, jehož zdrojem je  JÚ Střelice – Benzina,. sestávající z vrtů HV1, HV101 a HV 102 s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s ( kat. I ) jeden vrt je z důvodu kvality  odstaven z provozu , v JÚ budou provedena opatření-viz. výhled.

Ze zdrojů je voda čerpána výtlačným řadem do centrálního vodojemu Střelice 1300m3  s max. hladinou 323,0 m n.m., odkud je gravitačně přes rozvodnou síť Troubsko a Veselka zásobena obec Popůvky.

Vlastní rozvodná síť je nedostatečně zaokruhovaná, což neumožňuje cirkulaci vody a síť nepokrývá celý rozsah zástavby obce. Výše situovaná zástavba má nedostatek tlaku v síti.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V obci Popůvky je třeba provést ve výhledovém období r. 2008 – 2009 opatření, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou,jehož cílem je zvýšení počtu zásobených obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti při současném zkvalitnění dodávky pitné vody pro obyvatele připojené na stávající zařízení.

Pro možnost rozdělení zásobení na dvě tlaková pásma bude vystavěn vodojem Popůvky 50 m3 s max. hladinou 325,0 m n.m. s AT stanicí, který bude plněn gravitačně ze stávajícího vodojemu Střelice.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

JÚ Střelice -  pokles vydatnosti, bude eliminován vodou z nového vrtu, přičemž stávající  vrty budou průběžně regenerovány, přetěsněny, aby byla zaručena požadovaná vydatnost a kvalita. Celková kapacita JÚ nebude zvýšena. V lokalitě JÚ byl proveden HG průzkum, který potvrdil možnost provedení nového vrtu.Celková kapacita JÚ nebude zvýšena. V lokalitě JÚ byl proveden HG průzkum, který potvrdil možnost provedení nového vrtu.

Předpokládá se, že od roku 2009 bude skup. vodovod napojen na vodárenskou soustavu Březová II, VOV. Zrušení zdrojů v JÚ Střelice, nebo jejich zařazením jako doplňkový zdroj je podmíněno napojením na VOV.

Napojení na  vod. soustavu Březová II, VOV  bude provedeno přivaděčem  DN 150 dl. 3500 m , jako odbočka z  vodojemu Bosonohy do vodojemu Střelice.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce

Aktualizace k roku 2016

Skup. vodovod je napojen na vodárenskou soustavu Březová II, VOV. Stávající zdroje v JÚ Střelice, jsou ponechány v provozu.  Vodárenská soustava Březová II, VOV je využíván jako doplňkový zdroj.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

Zdrojem vody pro skup. vodovod je :

- JÚ podzemní vody Střelice – Benzina, sestávající z vrtů HV1, HV101 a HV 102 s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s ( kat. I )

Od r. 2009 budou zdrojem skup. vodovodu zdroje vod. soustavy Březová II, VOV :

- JÚ Březová II – studna

- JÚ VOV – odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Skup. vodovod je napojen na vodárenskou soustavu Březová II, VOV. Stávající zdroje v JÚ Střelice, jsou ponechány v provozu.  Vodárenská soustava Březová II, VOV je využíván jako doplňkový zdroj.

Zdrojem vody pro skup. vodovod je :

- JÚ podzemní vody Střelice – Benzina, sestávající z vrtů HV1, HV101 a HV 102 s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s ( kat.I )

a vod. soustava Březová II, VOV :

JÚ Březová II – studna

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 21 obcí.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km..

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2008 – 2009 výstavba :

- AT stanice

- vodojem Popůvky 50 m3

- rozvodná síť Popůvky v rozsahu 300 m

- přívodný řad – napojení na VOV v rozsahu DN150 dl.3500 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 301 | 301 | 299 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 42.14 | 42.07 | 41.79 |
| BSK5 | kg/den | 18.06 | 18.03 | 17.91 |
| NL | kg/den | 16.56 | 16.53 | 16.42 |
| CHSK | kg/den | 36.12 | 36.06 | 35.82 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny podniky, které neprodukují odpadní vody z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Benzinová stanice u dálnice má vlastní ČOV.

V obci je provedena částečně dešťová kanalizace většinou z betonových trub se zaústěním do místních vodotečí.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a s odvedením odpadních vod přes Troubsko na ČOV Brno - Modřice.

Toto řešení je v rozporu s Územním plánem, který předpokládá jednotnou kanalizační síť a ČOV pro obce Popůvky, Veselka a Troubsko.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 9.352 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 16.067 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .444 |