# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 |  | 0623.016.395.01 | Pozořice | 12690 | 583677 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1961 | 2255 | 2255 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Pozořice se nachází  asi 7 km severovýchodně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  310 - 375 m n.m.

# Podklady

- „Území plán sídelního útvaru Pozořice – návrh“, vypracovalo LAND studio Brno v roce 1998

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Mokrá – Horákov – Sivice – Pozořice – Tvarožná, VAS a.s. – divize Brno – venkov

-	Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1961 | 2046 | 2046 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 88.8 | 110.4 | 121.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 60.6 | 57.5 | 63.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 50.1 | 49.7 | 54.7 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 67 | 73 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 85 | 77 | 85 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 124 | 148 | 163 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 243.4 | 302.4 | 332.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 340.7 | 423.4 | 465.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Pozořice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Říčky a provozovaný společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Pozořice, jehož zdrojem pro obec Pozořice je JÚ Mokrá a JÚ Říčky I –s Q=0,0l/s( voda není upravitelná na vodu pitnou), Říčky II. –s Q=7,5l/s.

Zásobení obce je kombinované, rozdělené vzhledem k rozsahu zástavby obce do tří tlakových pásem :

- dolní TP : spadá do něj spodní část rozvodné sítě obce (a celá obec Sivice) a zásobené je vodou z vodojemu Sivice 150 m3 s max. hladinou 337,0 m n.m., který je gravitačně plněn ze společné akumulace vodojemů Mokrá 100 + 400 m3 s max. hladinou 365,20 m n.m. Síť je částečně zaokruhovaná, jinak větvená. Řady z roku 1948 jsou v nevyhovujícím stavu a poddimenzované – viz kap. D.6.

- střední a horní TP : obě pásma rozvodné sítě obce jsou zásobena z vodojemu Jezera 50 m3 s max. hladinou 401,0 m n.m., do kterého je voda čerpána výtlakem DN 100 z vodojemu Mokrá 100 + 400 m3.

Rozvodná síť je účelně zaokruhovaná ve vyhovujících dimenzích.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu pro obec Pozořice je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

Zdrojem pro skup. vodovod Pozořice je :

- JÚ Mokrá 	– studna s vydatností Q = 4,0 l/s  ( kat.I )

- JÚ Říčky I+II 	– vrty V2, HV4, HV107, HV201 s celkovou vydatností                        Q = 7,5 l/s , přičemž Říčky I. – Q=0,00 l/s  ( voda není upravitelná na vodu pitnou),

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- rozvodná síť  LTDN 80   dl. 2003 m,r.2004-2010

- rozvodná síť  LTDN 100   dl. 2503 m,r.2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1961 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1961 |
| Počet EO | obyv. | 1041 | 1039 | 2043 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 140.96 | 140.61 | 247.42 |
| BSK5 | kg/den | 62.47 | 62.32 | 122.59 |
| NL | kg/den | 57.26 | 57.12 | 112.37 |
| CHSK | kg/den | 124.93 | 124.63 | 245.17 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci se nachází stávající dešťová kanalizační síť v rozsahu téměř celé zástavby, která je ve vlastnictví Svazku VaK Mokrá. Převážná většina délky stok není využitelná jako součást definitivní kanalizační sítě.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizace. Veškeré splaškové odpadní vody budou svedeny nově budovaným hlavním sběračem FIII, který dále prochází do Sivic a Tvarožné a dále bude zaústěn do stávajícího sběrače FII Líšeň – Tuřany, který ústí do čerpací stanice v Ponětovicích, kde budou splaškové vody přečerpány do kanalizační sítě města Brna a vyčištěny na ÚČOV Brno – Modřice.

Svedení a likvidace odpadních vod z obce je součástí akce „Odkanalizování oblasti Šlapanicko – Říčky (uvedeno v RPI).

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.718 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 62.879 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .666 |