# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 |  | 0623.016.397.01 | Prštice | 13395 | 583707 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 886 | 938 | 938 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Prštice se nachází asi  20 km jihozápadně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  276 – 310 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán obce Prštice“, vypracovala Ing.arch. Hurníková v roce 1998

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 841 | 841 | 841 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 16 | 16 | 17.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 15.9 | 15.9 | 17.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 15.3 | 15.3 | 16.9 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 52 | 52 | 57 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 52 | 52 | 58 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 44 | 44 | 48.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 61.6 | 61.6 | 67.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Prštice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Ivančice a provozován provozovatelem Jaroslav Kubeša, Velké Meziříčí.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Radostice – Prštice, jehož zdrojem je JÚ Radostice – studny.

Obce Prštice a Radostice jsou zástavbou téměř propojené.

Zásobení obce je gravitační z vodojemu Radostice 500 m3 s maximální hladinou 333,0 m n.m., který je plněn ze zdroje JÚ Radostice – studny. Vodojem je situován mezi obcemi  Radostice a Prštice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou  je třeba ve výhledovém období 2005 – 2006 rozšířit rozvodnou síť obce vč. přípojek na kompletní rozsah zástavby.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Radostice – Prštice je podzemní voda z JÚ Radostice a to :

- studny s max. vydatností  Q = 4,2 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je v r. 2005 – 2006 zařazena výstavba rozvodné sítě v rozsahu 2200 m  vč. 87 ks přípojek.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 625 | 625 | 625 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 625 | 625 | 625 |
| Počet EO | obyv. | 784 | 783 | 780 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 97.03 | 96.89 | 96.47 |
| BSK5 | kg/den | 47.02 | 46.96 | 46.78 |
| NL | kg/den | 43.10 | 43.05 | 42.88 |
| CHSK | kg/den | 94.04 | 93.92 | 93.56 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou pouze drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál na JV od obce s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V části obce je stávající splašková kanalizační síť s odvedení odpadních vod z obce na ČOV Silůvky.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude provedeno dobudování splaškové kanalizační sítě v obci.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.394 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 3.978 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .378 |