# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 455 |  | 0623.016.401.01 | Silůvky | 14781 | 583855 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 692 | 826 | 826 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Silůvky se nachází asi  21 km jihozápadně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  270 – 292 m n.m.

# Podklady

- PS  Silůvky – vodovod, PROVO s.r.o.

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov,

zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 692 | 692 | 692 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 27.8 | 25.2 | 27.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 25.3 | 23 | 25.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 25.3 | 23 | 25.3 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 91 | 100 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 100 | 91 | 100 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 110 | 100 | 110 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 76 | 69.1 | 76 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 106.5 | 96.8 | 106.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Silůvky nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů – studní a částečně z veřejných studní, které jsou nedostatečné kvality a vydatnosti.

V obci byl vybudován vodovod  „AGRO Ořechov“ sestávající z vrtu s ČS, výtlačného a zásobovacího řadu. Tento vodovod v r. 1998 odkoupila obec a nechala zpracovat PD pro zásobení celé obce napojením na skup. vodovod Radostice – Prštice s využitím stávající části vodovodu obce.

Aktualizace k roku 2016

Obec Silůvky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností Jaroslav Kubeša, Velké Meziříčí.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Radostice – Prštice, jehož zdrojem je JÚ Radostice – studny.

Z JÚ Radostice, ze studny, je voda čerpána přes rozvodnou síť do vodojemu Radostice 500 m3 s max. hladinou 333,0 m n.m. Vodojem je situován mezi obcemi  Radostice a Prštice. Přes vodovodní síť obce Prštice je obec Silůvky zásobována pitnou vodou.

Z horního tlakového pásma je zásobováno asi 35% území obce a to gravitačně z vodojemu Radostice  500 m3 s max. hladinou 333,0 m n.m. přes síť Prštice .

Z dolního tlakového pásma je zásobováno asi 65% území obce a využívá  stávající část vodovodu Silůvky – tj. zdroj – vrt HV1, výtlačný a zásobovací řad. Voda z nové úpravny vody je výtlakem dopravována do stávajícího vodojemu Silůvky  100 m3  s max. hladinou 296,50 m n.m., odkud je pásmo gravitačně zásobené. Zdroj je rekonstruován. Voda z něj je upravována v ÚV Silůvky z důvodu překročení limitu Fe a Mn a zvýšené mineralizace. Navržena byla jednostupňová úprava.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Zásobení obce Silůvky napojením na skupinový vodovod s využitím stávající části se předpokládá ve výhledovém období 2004 – 2007 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou.

Rozvodná síť obce bude rozdělena na dvě tlaková pásma a to :

- horní TP: bude zásobovat asi 35% území obce a to gravitačně z vodojemu Radostice  500 m3 s max. hladinou 333,0 m n.m. přes síť Prštice .

- dolní TP: bude zásobovat asi 65% území obce a využívá  stávající část vodovodu Silůvky – tj. zdroj – vrt HV1, výtlačný a zásobovací řad. Voda z nové úpravny vody bude výtlakem dopravována do stávajícího vodojemu Silůvky  100 m3  s max. hladinou 296,50 m n.m., odkud bude pásmo gravitačně zásobené. Zdroj bude rekonstruován. Voda z něj bude upravována v ÚV Silůvky z důvodu překročení limitu Fe a Mn a zvýšené mineralizace. Navržena je jednostupňová úprava.

Rozvodná síť včetně přípojek bude realizovaná v kompletním rozsahu zástavby obce.

Aktualizace k roku 2016

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Nový zdroj podzemní vody pro skupinový vodovod z JÚ Silůvky  - vrt HV1 s vydatností po rekonstrukci 3,0 l/s  bude nutné upravit v ÚV Silůvky (viz uvedené výše)

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV Radostice – Prštice.

Po napojení na SV Radostice – Prštice v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

  - Do plánu rekonstrukcí je zařazena v r. 2004 rekonstrukce vrtu HV1

  - Do plánu nových staveb je zařazena v r. 2004 – 2007

  - ÚV Silůvky

  - rozvodná síť  DN 80 – 100  v rozsahu  4698 m vč. 230 přípojek

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 626 | 626 | 626 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 626 | 626 | 626 |
| Počet EO | obyv. | 698 | 697 | 695 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 84.26 | 84.12 | 83.84 |
| BSK5 | kg/den | 41.87 | 41.81 | 41.69 |
| NL | kg/den | 38.38 | 38.33 | 38.22 |
| CHSK | kg/den | 83.74 | 83.62 | 83.38 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je vybudována jednotná kanalizační síť, odpadní vody jsou čištěny na obecní ČOV.

ČOV je mechanicko-biologická typu Kombiblok s terciárním čištěním (pískové filtry). Na tuto ČOV jsou napojeny i odpadní vody z obce Prštice.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude dobudována kanalizační síť tak, aby bylo možno napojit všechny obyvatele v obci. Výhledově bude rekonstruována technologie na stávající ČOV.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 13.140 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.884 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .045 |