# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 |  | 0623.016.402.01 | Sivice | 14784 | 583863 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 959 | 1059 | 1059 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Sivice se nachází  asi 6 km severovýchodně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  270 – 310 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán sídelního útvaru Sivice – návrh“, vypracovalo LAND studio Brno v roce 1995

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Mokrá – Horákov – Sivice – Pozořice – Tvarožná, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 921 | 981 | 981 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 16.6 | 23.7 | 26 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 16.4 | 21 | 23.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 15.1 | 17.8 | 19.5 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 45 | 50 | 55 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 49 | 59 | 64 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 49 | 66 | 73 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 45.6 | 64.8 | 71.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 63.8 | 90.8 | 99.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Sivice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Říčky a provozovaný společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Pozořice, jehož zdrojem pro obec Sivice je JÚ Mokrá a JÚ Říčky I –s Q=0,0l/s( voda není upravitelná na vodu pitnou), Říčky II. –s Q=7,5l/s.

Obec Sivice je zástavbou propojená s obcí Pozořice. Rozvodnou síť obce tvoří jedno tlakové pásmo zásobující celé Sivice, které je dolním tlakovým pásmem Pozořic.

Zásobení je gravitační z vodojemu Sivice 150 m3 s max. hladinou 337,0 m.n.m., který je gravitačně plněn ze společné akumulace vodojemu  Mokrá 100 + 400 m3 s max. hladinou 365,20 m.n.m.

Rozvodná síť je z r. 1975 a účelně zaokruhovaná.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Sivice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

Zdrojem pro skup. vodovod Pozořice je :

- JÚ Mokrá 	– studna s vydatností Q = 4,0 l/s  ( kat.I )

- JÚ Říčky I+II 	– vrty V2, HV4, HV107, HV201 s celkovou vydatností

Q = 7,5 l/s , přičemž Říčky I. – Q=0,00 l/s  ( voda není upravitelná na vodu pitnou),

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- rozvodná síť  LTDN 100-150, dl. 4241 m,r.2012-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 959 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 959 |
| Počet EO | obyv. | 504 | 503 | 985 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 68.65 | 68.51 | 118.04 |
| BSK5 | kg/den | 30.21 | 30.15 | 59.12 |
| NL | kg/den | 27.69 | 27.64 | 54.19 |
| CHSK | kg/den | 60.42 | 60.30 | 118.23 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je stávající drobná průmyslová a zemědělská výroba, která neprodukuje významnější množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Odpadní vody od obyvatel jsou jímány v bezodtokových žumpách a vyváženy fekálním vozem. V obci jsou pouze jednotlivé stoky dešťové kanalizace s vyústěním do nejbližší vodoteče.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou podobně jako odpadní vody z obcí Kovalovice, Viničné Šumice, Pozořice a Tvarožná odváděny do nově navrhovaného sběrače FIII.

Odpadní vody tak budou odváděny do kanalizační sítě města Brna a likvidovány na ÚČOV Brno – Modřice.

Svedení a likvidace odpadních vod z obce Tvarožná je součástí akce „Odkanalizování oblasti Šlapanicko – Říčky (uvedeno v RPI).

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.697 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 34.792 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .530 |