# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 470 |  | 0623.016.403.01 | Sokolnice | 15219 | 583898 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1720 | 2346 | 2346 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Sokolnice se nachází asi  5,5 km jižně od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  196 – 215 m n.m.

# Podklady

- „Sokolnice – Územní plán obce – návrh“, vypracoval Ateliér PROJEKTIS Brno v roce 2001

- „Dokumentace pro územní řízení Kanalizace Sokolnice, Telnice – Nádražní čtvrť“, vypracoval VHS Atelier, Ing. Švestka, v roce 2001

- Vírský oblastní vodovod, provozní řád pro trvalý provoz, přivaděč Bosonohy – Nebovidy – Rajhrad – Sokolnice a vodojemy Rajhrad

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

- Dokumentace pro stavební řízení Kanalizace Sokolnice, Telnice – Nádražní čtvrť“, vypracoval Ing. Nekula , VAS a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 2000 | 1836 | 1836 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 78.8 | 136.1 | 149.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 72.2 | 121.9 | 134.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 51.1 | 77.9 | 85.7 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 116 | 128 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 99 | 182 | 200 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 108 | 203 | 223 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 215.8 | 373 | 410.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 302.1 | 522.2 | 574.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Sokolnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Sokolnice a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Rajhrad, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Přívodním řadem Rajhrad – Sokolnice je gravitačně plněn z vodojemu Rajhrad I 2 x 450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m.  vodojem  Sokolnice  650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m., odkud je obec  zásobena rozvodnou sítí.

Rozvodná síť je z r. 1995, napojení na skup. vodovod bylo uskutečněno v r. 2000, kdy došlo ke zrušení místních zdrojů vč. ÚV Sokolnice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Sokolnice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Sokolnice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 300 | 300 | 2000 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 300 | 300 | 2000 |
| Počet EO | obyv. | 1038 | 1074 | 2025 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 154.80 | 160.48 | 260.09 |
| BSK5 | kg/den | 62.30 | 64.43 | 121.48 |
| NL | kg/den | 57.11 | 59.06 | 111.35 |
| CHSK | kg/den | 124.60 | 128.86 | 242.95 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není významnější průmyslový ani zemědělský podnik.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V současné době jsou provedeny pouze dílčí úseky splaškové kanalizace. Z bývalého vojenského prostoru a ulice Nová je provedena splašková kanalizace z potrubí PVC 300. Ze dvou bytových domů v ulici Na Skalce jsou odpadní vody odváděny stokou KTH DN 400.  V roce 2003 byla realizována stavba stokové sítě v ulicích Borky, U Bažantnice, Šlapanická, Václava Haňky, náměstí Zbyňka Fialy, Brněnská, Tuřanská a Na Padělkách KTH  a PP DN 300. Tyto řady jsou svedeny do rekonstruované ČOV v místě původní balené ČOV BČ 90 situované u železničního mostu v trati Výhon. Jde o mechanicko-biologickou ČOV s úplnou aerobní stabilizací kalu. Dále je v obci vybudována ČOV pro Domov důchodců v zámku  Odpad z této ČOV je zaústěn do Říčky.

Kromě toho jsou provedeny dílčí úseky dešťové kanalizace s vyústěním do vodoteče Říčka a vodoteče Dunávka.

K Sokolnicím přiléhá část Telnice – Nádražní čtvrť. V  této čtvrti není dešťová ani splašková kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro odvodnění je navržena oddílná kanalizace. Z důvodu nevhodných spádových poměrů bude nutno z některých lokalit splaškové odpadní vody přečerpávat do míst, kde budou gravitačně vedeny dále. Splaškové vody ze středu obce budou gravitačně svedeny do míst, kde je nyní stávající ČOV, která bude přebudována na čerpací stanici Tčs1. Ta bude splaškové vody z této lokality dopravovat do výtlačného potrubí, které bude ukončeno v gravitační kanalizaci, odkud budou splaškové vody svedeny kanalizačními větvemi do páteřní stoky vedoucí podél Říčky. Dále je v obci navržena čerpací stanice Tčs2 pro splaškové odpadní vody z lokality Nad vrbím. Splaškové vody z Domova důchodců v zámku budou přečerpávány Tčs3. Splaškové odpadní vody z lokality za bývalým ZD budou přečerpávány Tčs4.

Veškeré splaškové odpadní vody z obce Telnice – Nádražní čtvrť budou gravitačně svedeny do Tčs5, odkud budou přečerpávány do gravitační části splaškové kanalizace obce Sokolnice. Do Tčs5 bude napojena Tčs6 s čerpáním odpadních vod z přilehlé ulice.

Veškeré splaškové odpadní vody ze Sokolnic i telnické části přiléhající k Sokolnicím budou svedeny do páteřní stoky vedené podél Říčky a vedeny do stávající ČOV Telnice. Tato ČOV bude intenzifikována.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2011 - 2012

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 83.861 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .944 |