# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485 |  | 0623.016.404.01 | Střelice | 15743 | 583910 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2525 | 2874 | 2874 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Střelice se nachází asi  18 km  západně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  280 – 330 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz vodovodu Střelice – Troubsko – Veselka – Popůvky,  VAS a.s., divize Brno - venkov

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Regionální plán implementace  Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

- Doplnění vodovodní sítě ve Střelicích,zpracoval Prodistav Brno s.r.o.,11/2003

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 2278 | 2539 | 2539 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 65.5 | 95 | 104.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 65.4 | 73 | 80.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 58.2 | 66.1 | 72.7 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 71 | 78 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 79 | 79 | 87 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 79 | 103 | 113 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 179.4 | 260.3 | 286.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 251.1 | 364.4 | 400.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Střelice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Ivančice a provozován společností VAS a.s. divize Brno – venkov, prov. středisko Rosice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Střelice – Troubsko – Popůvky, jehož zdrojem je  JÚ Střelice – Benzina. sestávající z vrtů HV1, HV101 a HV 102 s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s ( kat. I ) jeden vrt je z důvodu kvality  odstaven z provozu , v JÚ budou provedena opatření-viz. výhled.

Ze zdrojů je voda čerpána výtlačným řadem do centrálního vodojemu Střelice 1300m3  s max. hladinou 323,0 m n.m., odkud je gravitačně zásobovaná obec Střelice.

Rozvodná síť je rozdělena na dvě tlaková pásma :

- horní TP: zásobuje horní část obce zv. Vršovice a dále zámek a klášter, voda je čerpána přes AT stanici Vršovice potrubím přes síť do věžového vdj. Střelice 50m3.

- dolní TP: je zásobené gravitačně z vodojemu Střelice a zásobuje celou spodní část obce.

Vodovod je z r. 1987.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace regenerace stávajících  vrtů, které budou průběžně regenerovány, přetěsněny, aby byla zaručena požadovaná vydatnost a kvalita. Celková kapacita JÚ nebude zvýšena. V lokalitě JÚ byl proveden HG průzkum, který potvrdil možnost provedení nového vrtu.

JÚ Střelice -  pokles vydatnosti, bude eliminován vodou z nového vrtu.

Celková kapacita JÚ nebude zvýšena. V lokalitě JÚ byl proveden HG průzkum, který potvrdil možnost provedení nového vrtu.

Předpokládá se, že od roku 2009 bude skup. vodovod napojen na vodárenskou soustavu Březová II, VOV. Zrušení zdrojů v JÚ Střelice, nebo jejich zařazením jako doplňkový zdroj je podmíněno napojením na VOV.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Aktualizace k roku 2016

Skup. vodovod je napojen na vodárenskou soustavu Březová II, VOV. Stávající zdroje v JÚ Střelice, jsou ponechány v provozu.  Vodárenská soustava Březová II, VOV je využíván jako doplňkový zdroj.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

Zdrojem vody pro skup. vodovod je :

- JÚ podzemní vody Střelice – Benzina, sestávající z vrtů HV1, HV101 a HV 102 s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s ( kat.I )

Od r. 2009 budou zdrojem skup. vodovodu zdroje vod. soustavy Březová II, VOV :

- JÚ Březová II – studna

- JÚ VOV – odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Skup. vodovod je napojen na vodárenskou soustavu Březová II, VOV. Stávající zdroje v JÚ Střelice, jsou ponechány v provozu.  Vodárenská soustava Březová II, VOV je využíván jako doplňkový zdroj.

Zdrojem vody pro skup. vodovod je :

- JÚ podzemní vody Střelice – Benzina, sestávající z vrtů HV1, HV101 a HV 102 s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s ( kat.I )

a vod. soustava Březová II, VOV :

- JÚ Březová II – studna

- JÚ VOV – odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 21 obcí.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se v blízkosti obce.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

  - Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2004-2009 rekonstrukce JÚ Střelice – Benzina (regenerace vrtů).

  - Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2005 – 2007 výstavba

- vrt-k.ú.Troubsko,  r.2004(dle RPI)

- rozvodná síť PE 110 dl. 1187 m

- rozvodná síť PE 90 dl. 373 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 2547 | 2541 | 2525 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 2547 | 2541 | 2525 |
| Počet EO | obyv. | 2692 | 2773 | 2757 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 312.60 | 339.72 | 337.80 |
| BSK5 | kg/den | 161.52 | 166.38 | 165.42 |
| NL | kg/den | 148.06 | 152.52 | 151.64 |
| CHSK | kg/den | 323.04 | 332.76 | 330.84 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nacházejí tito producenti odpadních vod:

- ČEPRO a.s. – sklad pohonných hmot – mají vlastní ČOV

- ZEVO a.s. – zemědělská výroba – mají vlastní ČOV

- Ústav sociální péče – mají vlastní ČOV

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je pouze kanalizace dešťová. Nová splašková kanalizace je ve výstavbě, předpokládá se rok dokončení kanalizace 2004.

V současné době probíhá výstavba ČOV, která bude uvedena do zkušebního provozu v březnu 2004.  Jde o novou mechanicko-biologickou ČOV s nitrifikací a denitrifikací.

Technologická linka je sestavena z hrubých ručně stíraných česlí, odlehčovací komory s přepadem na dešťovou zdrž, jímky pro svoz odpadních vod ze žump, provozního objektu s česlovnou (strojně stírané česle), kombinovaného lapače písku a plovoucích nečistit se separátorem písku a z biologické jednotky. Součástí je i kalové hospodářství sestávající z kalojemu, zahušťovací nádrže a odstředivky. Vyčištěné vody budou vypouštěny do Střelického potoka.

Budoucí provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s., divize Brno-venkov

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude vybudována krátká splašková stoka pro nové rodinné domky, jejichž výstavba se v obci plánuje na základě územního plánu – tato investice není jako výhledová zahrnuta do PRVK.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2002 - 2003

- Výstavba kanalizace: 2002 - 2003

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.146 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 22.682 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .855 |