# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 526 |  | 0623.016.406.01 | Telnice | 16576 | 583979 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1257 | 1593 | 1593 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Telnice se nachází asi 7 km  od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 196 – 202 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán obce Telnice“, vypracoval AR projekt Brno v roce 2001

- Vírský oblastní vodovod, provozní řád pro trvalý provoz, přivaděč Bosonohy – Nebovidy – Rajhrad – Sokolnice a vodojemy Rajhrad

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno, září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1135 | 1077 | 1077 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 29 | 35.4 | 38.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 29 | 31.7 | 34.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 29 | 28.4 | 31.3 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 72 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 70 | 81 | 89 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 70 | 90 | 99 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 79.4 | 96.9 | 106.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 111.2 | 135.7 | 149.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Telnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Telnice a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Rajhrad, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Z přívodního řadu vodojem Rajhrad I  2 x 450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. a vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m  je odbočkou gravitačně obec zásobena přes redukční ventil umístěný v šachtě. Navazuje rozvodná síť vybudovaná kompletně v r. 2002.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu pro obec Telnice je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením, pouze budou dobudovány vodovodní přípojky v plném rozsahu rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Telnice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca  21 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 – 2015 výstavba vodovodních přípojek v počtu 146 ks.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 1194 | 1194 | 1257 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 1194 | 1194 | 1257 |
| Počet EO | obyv. | 1231 | 1230 | 1257 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 148.46 | 148.25 | 150.84 |
| BSK5 | kg/den | 73.86 | 73.77 | 75.42 |
| NL | kg/den | 67.71 | 67.62 | 69.14 |
| CHSK | kg/den | 147.72 | 147.54 | 150.84 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny drobné podnikatelské aktivity a na jižním okraji obce je zemědělská farma s živočišnou výrobou, jejíž odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována kombinovaná kanalizační soustava. Níže položená historická část Telnice je odkanalizována oddílnou kanalizací, přičemž splašková část kanalizace je napojena výtlakem do jednotné kanalizace. Nová část obce je odkanalizována jednotnou kanalizací. Kanalizace byla vybudována převážně v letech 1996-1997.

Nádražní část není odkanalizována, je zde pouze několik jednotlivých stok dešťové kanalizace. Kanalizace je vybudována převážně z trub kameninových a betonových armovaných.

V obci je vybudována mechanicko-biologická ČOV, která byla dokončena v roce 1996 a je v dobrém technickém stavu. Recipientem je řeka Říčka. Na začátku čistírenské linky ČOV je umístěna čerpací stanice, ze které je čerpána dešťová voda do průtočné dešťové zdrže. Zachycené dešťové vody jsou přepouštěny po deštích zpět do vstupní jímky čerpací stanice. Zdrž je čištěna pomocí čerpadla s ejektorem. Hrubé předčištění je složeno z jemných ručních česlí a vertikálního lapáku písku. Biologické čištění je provedeno v jedné lince. V aktivační nádrži je instalován jemnobublinný aerační systém a ponorné vrtulové míchadlo. Za aktivační nádrží je umístěna čtvercová dosazovací nádrž s nerezovým technologickým vystrojením a nuceným odčerpáváním kalu. Vratný kal je čerpán čerpadlem do aktivační nádrže, přebytečný kal je čerpán čerpadlem do uskladňovací nádrže. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je zpracováván v nádrži pro zahušťování a uskladnění kalu. Zahuštěný kal je čerpán na pytlovací zařízení a zde je odvodňován. Je zde uskladňovací nádrž pro dobu uskladnění 40 dní.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odkanalizování Nádražní čtvrti je řešeno novou splaškovou kanalizací, která bude zaústěna do splaškové kanalizace v obci Sokolnice. Vzhledem k terénní konfiguraci je navržena čerpací stanice a odpadní vody budou přečerpávány. Napojení stávajícího autoservisu Husák a přilehlé rozvojové plochy je řešeno tlakovou kanalizací.

Na centrální ČOV v Telnici se navrhuje odkanalizovat nejen Telnici, ale i obce Otmarov a Sokolnice.

Stávající ČOV pro 1100 EO bude intenzifikována. Hrubé předčištění bude doplněno o strojní česle ve venkovním provedení s přístřeškem. Stávající nádrž aktivace bude využita pro dostavbu dvou dosazovacích nádrží (přehrazením stávající nádrže a vytvořením tvaru vertikálních dosazováků výplňovým betonem. Stávající kalojem bude využit jako mezikoagulace plovoucího kalu a dle potřeby jako jímka na dovážené vody či kalovou vodu, fugát apod. Dobudována bude čtveřice nových železobetonových nádrží shodného rozměru. Dvě budou sloužit jako nádrže aktivace s možností průtoku sériově či paralelně, takže proces denitrifikace a nitrifikace bude velmi pružný. V zásadě lze systém provozovat s přerušovanou nitrifikací a denitrifikací nebo jako biodenitro. Nádrže budou vybaveny pneumatickým aeračním systémem s novými dmychadly v provozní budově a míchadly pro denitrifikační fázi. Další dvě nádrže budou sloužit jako nádrže na přebytečný kal. Budou vybaveny výkonnými míchadly pro homogenizaci obsahu i zónovým odběrem kalové vody pomocí spouštěného malého kalového čerpadla.

Cílem akce je plnění požadavků vodohospodářského orgánu a požadavků Směrnice 91/271/EHS, zvýšení kapacity ČOV a umožnění připojení dalších odpadních vod na ČOV.

Intenzifikace ČOV je zařazena do RPI.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2005 - 2006

- Výstavba kanalizace: 2011 - 2012

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 36.597 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .633 |