# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 |  | 0623.016.407.01 | Troubsko | 16871 | 584029 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1576 | 2226 | 2226 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Troubsko se nachází asi  16 km  západně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  265 – 280 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán sídelního útvaru Troubsko – změna č. 1“, vypracoval AQUAPROCON s.r.o. Brno v roce 2001

- Provozní řád pro trvalý provoz vodovodu Střelice – Troubsko – Veselka – Popůvky,  VAS a.s., divize Brno - venkov

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala

firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1560 | 1766 | 1766 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 57.4 | 106.9 | 117.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 55.4 | 86.4 | 95.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 48.4 | 71.2 | 78.4 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 85 | 111 | 122 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 97 | 134 | 147 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 101 | 166 | 182 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 157.3 | 292.8 | 322.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 220.2 | 410 | 451 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Troubsko má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Ivančice a provozován společností VAS a.s. divize Brno – venkov, prov. středisko Rosice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Střelice – Troubsko – Popůvky, jehož zdrojem je  JÚ Střelice – Benzina, sestávající z vrtů HV1, HV101 a HV 102 s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s ( kat. I ) jeden vrt je z důvodu kvality  odstaven z provozu , v JÚ budou provedena opatření-viz. výhled.

Ze zdrojů je voda čerpána výtlačným řadem do centrálního vodojemu Střelice 1300m3  s max. hladinou 323,0 m n.m., odkud je gravitačně zásobovaná obec Troubsko.

Veselka je rovněž zásobena z centrálního vodojemu Střelice a to napojením na rozvodnou síť Troubska.

Vodovod je z r. 1987.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

JÚ Střelice -  pokles vydatnosti, bude eliminován vodou z nového vrtu, přičemž stávající  vrty budou průběžně regenerovány, přetěsněny, aby byla zaručena požadovaná vydatnost a kvalita. Celková kapacita JÚ nebude zvýšena. V lokalitě JÚ byl proveden HG průzkum, který potvrdil možnost provedení nového vrtu. Celková kapacita JÚ nebude zvýšena. V lokalitě JÚ byl proveden HG průzkum, který potvrdil možnost provedení nového vrtu.

Předpokládá se, že od roku 2009 bude skup. vodovod napojen na vodárenskou soustavu Březová II, VOV. Zrušení zdrojů v JÚ Střelice, nebo jejich zařazením jako doplňkový zdroj je podmíněno napojením na VOV.

Aktualizace k roku 2016

Skup. vodovod je napojen na vodárenskou soustavu Březová II, VOV. Stávající zdroje v JÚ Střelice, jsou ponechány v provozu.  Vodárenská soustava Březová II, VOV je využíván jako doplňkový zdroj.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

Zdrojem vody pro skup. vodovod je :

- JÚ podzemní vody Střelice – Benzina, sestávající z vrtů HV1, HV101 a HV 102 s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s ( kat. I )

Od r. 2009 budou zdrojem skup. vodovodu zdroje vod. soustavy Březová II, VOV :

- JÚ Březová II – studna

- JÚ VOV – odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Skup. vodovod je napojen na vodárenskou soustavu Březová II, VOV. Stávající zdroje v JÚ Střelice, jsou ponechány v provozu.  Vodárenská soustava Březová II, VOV je využíván jako doplňkový zdroj.

Zdrojem vody pro skup. vodovod je :

- JÚ podzemní vody Střelice – Benzina, sestávající z vrtů HV1, HV101 a HV 102 s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s ( kat.I )

a vod. soustava Březová II, VOV :

- JÚ Březová II – studna

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 21 obcí.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 3 km..

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1576 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1576 |
| Počet EO | obyv. | 816 | 814 | 1609 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 112.30 | 112.02 | 194.12 |
| BSK5 | kg/den | 48.95 | 48.83 | 96.56 |
| NL | kg/den | 44.87 | 44.76 | 88.51 |
| CHSK | kg/den | 97.90 | 97.66 | 193.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nenachází významnější průmyslová a zemědělská výroba.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající kanalizace vybudovaná v obci odvádí pouze dešťové vody do místní vodoteče – Troubského potoka, resp. Aušperského potoka. Splašková kanalizační síť v obci a přivaděč na ÚČOV Brmo- Modřice  je  v současné době ve výstavbě.

Splaškové vody z obce budou svedeny hlavním sběračem A na centrální čerpací stanici navrženou pod obcí za tratí Hrušovany – Brno. Z této čerpací stanice budou vody odváděny výtlačným řadem do kanalizační sítě v Ostopovicích a dále na ČOV v Brně - Modřicích. Do sběrače A bude zaústěno i výtlačné potrubí z výhledově budované ČS.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Dostavba kanalizace v obci.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2004-2009

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 27.288 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .315 |