# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 589 |  | 0623.016.411.01 | Viničné Šumice | 18236 | 584126 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1010 | 1319 | 1319 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Viničné Šumice nachází se asi 10 km severovýchodně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  260 - 325 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán sídelního útvaru Viničné Šumice – návrh“, vypracovala Ing.arch. Šilhavá v roce 1996

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1000 | 1100 | 1100 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 19.4 | 58 | 63.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 19.2 | 50.5 | 55.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 18.2 | 29.3 | 32.3 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 73 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 53 | 126 | 138 |
| Spec. potř. Vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 53 | 145 | 159 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 53.3 | 159 | 174.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 74.6 | 222.6 | 244.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Viničné Šumice má nový vodovod pro veřejnou potřebu (r. 1999), který je ve vlastnictví obce a provozovaný společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Pozořice, jehož zdrojem pro obec Mokrá je JÚ Mokrá a JÚ Říčky I –s Q=0,0l/s( voda není upravitelná na vodu pitnou), Říčky II. –s Q=7,5l/s.

Zásobení obce je gravitační z vodojemu Viničné Šumice 200 m3 s max. hladinou 357,40 m n.m., který je plněn kombinovaným systémem skupinového vodovodu Pozořice od prameniště JÚ Mokrá a Říčky I, II až po vodojem Jezera 50 m3 s max. hlad. 401,0 m n.m. a Kovalovice  300 m3 s max. hladinou  320,40 m n.m.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný.

Vodovod pro veřejnou potřebu pro obec Viničné Šumice je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením, pouze s doplněním rozsahu vodov. přípojek – viz kap. D.6.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

Zdrojem pro skup. vodovod Pozořice je :

- JÚ Mokrá 	– studna s vydatností Q = 4,0 l/s  ( kat.I )

- JÚ Říčky I+II 	– vrty V2, HV4, HV107, HV201 s celkovou vydatností

Q = 7,5 l/s , přičemž Říčky I. – Q=0,00 l/s ( voda není upravitelná na vodu pitnou),

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce 2004 – 2015 výstavba vodovodních přípojek v počtu 60 ks.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1010 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1010 |
| Počet EO | obyv. | 624 | 623 | 1162 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 76.83 | 76.69 | 138.70 |
| BSK5 | kg/den | 37.45 | 37.39 | 69.73 |
| NL | kg/den | 34.32 | 34.27 | 63.91 |
| CHSK | kg/den | 74.89 | 74.77 | 139.45 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny drobné podnikatelské aktivity a živočišná výroba ve farmě situované jižně od obce, její odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde vybudovaná  mělce uložená dešťová kanalizace, která odvádí povrchové dešťové vody z jednotlivých ulic a nemovitostí. Na několika místech je vyústěna do otevřených příkopů nebo přímo do Kovalovického potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována oddílná kanalizační síť a odpadní vody budou odvedeny (podobně jako odpadní vody z obcí Tvarožná, Kovalovice, Pozořice a Sivice) do nově navrhovaného sběrače FIII a dále na ÚČOV Brno – Modřice.

Svedení a likvidace odpadních vod z obce Viničné Šumice je součástí akce „Odkanalizování oblasti Šlapanicko – Říčky“ (uvedeno v RPI).

Toto řešení je v rozporu s Územním plánem z roku 1996, kde je uvažována společná ČOV pro Kovalovice a Viničné Šumice.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 43.250 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .293 |