# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601 |  | 0623.016.412.01 | Vranov | 18540 | 584151 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 597 | 739 | 739 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vranov se nachází asi 17 km severozápadně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  421 – 512 m n.m.

# Podklady

- Studie  Jehnice – Ořešín – Útěchov – Vranov, zásobování obcí vodou z vodov. systému města Brna, AQUATIS a.s.

- „Územní plán obce Vranov“, vypracoval Ateliér Brno v roce 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala

firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 581 | 739 | 739 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 15 | 39.4 | 43.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 12.7 | 30.6 | 33.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.7 | 28.4 | 31.3 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 105 | 116 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 113 | 125 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 71 | 146 | 161 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 41 | 108 | 118.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 57.4 | 151.2 | 166.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vranov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností BVaK, a.s.

Obec Vranov je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Vranov, který je dotován vodou z vodovodního systému města Adamova a to čerpáním čerpací stanicí z vodojemu Ptačí svatyně výtlačným řadem DN150 do vodojemu Útěchov 500 m3 s max. hladinou 500,0 m n.m. Z něho je voda čerpána výtlačným řadem PE 110 do vodojemu Zavírák 150 m3 s max. hladinou 524,80 m n.m., odkud je gravitačně zásobované horní tlakové pásmo obce. Voda z  JÚ Šebrov, situované na územním celku Blansko slouží pouze jako doplňkový zdroj ale pouze pro střední a dolní tlakové pásmo.

Obec Vranov má tři tlaková pásma :

- horní TP    : je zásobované gravitačně z vodojemu Zavírák

- střední TP : je zásobené z horního tlakového pásma přes redukční ventil

- dolní  TP  : jedná se o zástavbu směrem k Lelekovicím a je zásobeno přes redukční ventil ze středního TP.

Rozvodná síť je z r. 1980.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V blízké budoucnosti r. 2004-2005 bude obec zásobena z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV)  systémem vodovodní sítě města Brna a to z městské části Řečkovice, přívodem vody do městských částí M.Hora, Jehnice, Ořešín a Útěchov. Voda je dopravována z vodovodního systému města Brna, z vodojemu Řečkovice, přes postupné čerpání a akumulace ve vodojemech Ořešín a Jehnice až do stávajícího vodojemu.Útěchov 500 m3 s max. hladinou 500,0 m n.m.

Vodovod pro veřejnou potřebu bude rozšiřován v souladu s územním plánem  dle nové zástavby.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem sam. vodovodu je voda přebraná z  vodárenské soustavy Březová II, VOV, se zdroji v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec a to přes vodovodní síť města Brna.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 338 | 337 | 335 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 43.90 | 43.83 | 43.55 |
| BSK5 | kg/den | 20.26 | 20.23 | 20.11 |
| NL | kg/den | 18.57 | 18.54 | 18.43 |
| CHSK | kg/den | 40.52 | 40.46 | 40.22 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není vybudována kanalizace pro splaškové odpadní vody.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Nově je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě.

Území obce je velmi svažité, což má dopad na výškové uložení kanalizace (spadiště).

Několik objektů (mimo jiné i objekt fary) nelze odkanalizovat gravitačně, odpadní vody bude nutno přečerpávat (domovní ČS).

Bylo navrženo, že odpadní vody z obce budou odváděny do kanalizační sítě obce Lelekovice a odtud přes Kuřim na ÚČOV Brno – Modřice.

Vzhledem k územním problémům při projednání přivaděčů žádaly obce Lelekovice a Vranov o stavby vlastních ČOV.

Možností v případě problémů při řešení majetkoprávních vztahů je samostatná mechanicko-biologická ČOV pro obec Vranov.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2014. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 43.408 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .451 |