# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  | 0623.017.415.01 | Braníškov | 00934 | 582875 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 163 | 196 | 196 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Braníškov se nachází asi 8 km jihozápadně od města Tišnova.

Rozsah zástavby je v rozmezí  475 – 504 m n.m.

# Podklady

- mapový podklad VAS a.s., divize Brno – venkov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 155 | 162 | 162 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 7.1 | 6.8 | 7.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.7 | 6.1 | 6.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.4 | 5.7 | 6.3 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 95 | 97 | 106 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 100 | 103 | 113 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 125 | 115 | 127 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 19.4 | 18.7 | 20.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 27.2 | 26.2 | 28.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Braníškov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lažánky – Maršov - Braníškov, jehož zdrojem je JÚ Lažánky – jímací zářezy.

Z prameniště, z akumulace 150 m3 , je voda čerpána výtlačným řadem do řídícího vodojemu Maršov 300 m3 s max. hladinou 516,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobována samostatným zásobovacím řadem připojeným na rozvodnou síť. Rozvodná síť je z r. 1996.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Braníškov vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem podzemní vody skup. vodovodu je JÚ Lažánky, v údolí Bílého potoka, které tvoří jímací zářezy s celkovou vydatností  Q = 2,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 17 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad LT DN80,dl.1056m, r. 2004-2008

- rozvodná síť LT DN80,dl.607m, r. 2004-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 92 | 92 | 92 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 11.96 | 11.96 | 11.89 |
| BSK5 | kg/den | 5.52 | 5.52 | 5.49 |
| NL | kg/den | 5.06 | 5.06 | 5.03 |
| CHSK | kg/den | 11.04 | 11.04 | 10.98 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Předpokládá se výstavba jednotné kanalizační sítě v obci a pod obcí výstavba malé mechanicko-biologické ČOV s terciárním stupněm čištění.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.664 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 10.394 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .070 |