# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | 0623.017.417.01 | Březina | 01409 | 581429 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 593 | 310 | 310 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Březina se nachází asi 2 km jižně od Tišnova.

Rozsah zástavby je v rozmezí  245 – 265 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Tišnov

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

- „Březina – Územní plán obce“ vypracovaný v roce 2001,ing. Jaroslav Kratochvíl, ing. arch. Alfréd Knopp

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 231 | 251 | 251 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 8.6 | 17.4 | 19.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 8.1 | 13.4 | 14.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.6 | 10.5 | 11.6 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 55 | 115 | 126 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 96 | 146 | 161 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 102 | 190 | 209 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 23.7 | 47.7 | 52.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 33.1 | 66.7 | 73.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Březina má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tišnov, ze zdrojů prameniště Heroltice a Lomnička. Napojení obce Březina na skup. vodovod je odbočkou z přívodního řadu DN 200 vodojemu Heroltice 50 m3  s max. hladinou 331,0 m n.m. a vodojemu Klucanina  800 m3 s max. hladinou 319,0 m n.m., ve staničení 0,92 km, kde vzhledem k výškové zástavbě obce je osazen redukční ventil.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu bude výhledově rozšiřován v souladu s plánem zástavby územního plánu obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem obce Březina jsou zdroje podzemní vody skupinového vodovodu Tišnov a to zdroje v JÚ :

- Heroltice – pramenní jímky a vrt s celkovou vydatností  Q = 8,0 l/s

- Lomnička – vrty A, B, D, HV2 s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s, kde je voda upravovaná v ÚV Lomnička (odstranění  Fe, Mn, filtrace)

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 403 | 403 | 401 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 52.84 | 52.76 | 52.44 |
| BSK5 | kg/den | 24.19 | 24.16 | 24.04 |
| NL | kg/den | 22.17 | 22.15 | 22.04 |
| CHSK | kg/den | 48.38 | 48.32 | 48.08 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou na jižním okraji obce, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není vybudovaná kanalizace pro splaškové odpadní vody. Pouze v části středu obce jsou krátké úseky mělce uložené dešťové kanalizace.

Na katastru obce je vybudována ČOV (ČOV Tišnov – Březina), která však vůbec neslouží potřebám obce.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odkanalizování obce je řešeno společně pro obce Březina a Heroltice a Vohančice.

V obci je navržen oddílný kanalizační systém.

Územní plán pro odkanalizování obce Březina volí systém jednotné kanalizace. Výjimku tvoří pouze splaškové stoky odvádějící odpadní vodu z těch částí obce, kde bude ponechán a využit současný systém zachycování a odvádění dešťových vod.

Páteří jednotného systému v obci je sběrač, do jehož koncové šachty je napojen výtlačný řad přivádějící odpadní vody z Heroltic a Vohančic. Tento sběrač je situován v celé délce při státní silnici v obci, tzn. že svádí odpadní vody z obce přes náves směrem k mlýnskému náhonu. Zde je umístěna odlehčovací komora OK1 a čerpací jímka ČS1. Z ČS1, do níž je zaústěna také splašková stoka As, jsou odpadní vody přečerpány výtlačným řadem do přivaděče k ČOV Tišnov.

Vzhledem k čerpání doporučujeme tedy návrh splaškové kanalizace.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.770 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .782 |