# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  | 0621.017.418.01 | Bukovice | 01601 | 581437 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 57 | 68 | 68 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Bukovice se nachází asi 9 km severovýchodně od města Tišnov.

Rozsah zástavby je v rozmezí  460 – 480 m n.m.

# Podklady

- PRVK ÚC Blansko

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 57 | 68 | 68 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 8.1 | 8.1 | 8.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 7.6 | 7.6 | 8.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.7 | 2.7 | 3 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 130 | 109 | 120 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 366 | 306 | 337 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 390 | 327 | 360 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 22.2 | 22.2 | 24.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 31.1 | 31.1 | 34.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Bukovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností  VAS a.s. divize Boskovice.

Obec Bukovice je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Bukovice, jehož zdrojem je JÚ Bukovice – studna, nevyhovující kvality. Zdroj překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <73 mg/l, dle Vyhl. 376/2000 Sb.

Ze zdroje je voda čerpáním dopravována do vodojemu Bukovice 50 m3  s max. hladinou 487,80 m n.m., odkud je zásobené dolní tlakové pásmo obce.

Rozvodná síť je rozdělena na dvě tlaková pásma :

- dolní TP : je zásobované gravitačně z vodojemu Bukovice.

- horní TP : je zásobené přes AT stanici u vodojemu

Rozvodná síť je z r. 1970. Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu je částečně z nevhodného materiálu, čímž prokazatelně ovlivňuje kvalitu vody - Fe=0,35 mg/l , bez účinku odstranění závad provozními možnostmi.

Aktualizace k roku 2016

Obec Bukovice je zásobována vodou ze samostatného vodovodu č.121 Brťov – Jeneč (UC Blansko).  Zdrojem je JÚ Brťov – Jeneč – 3 kopané studny s vydatností 3,20 l/s. Ze studní je voda čerpána do VDJ 150 m3/465,30 Brťov – Jeneč.

ČS stanice odebírá vodu z rozvodné sítě místní části Jeneč a čerpá vodu výtlačným řadem do stávajícího vodojemu Bukovice50 m3  s max. hladinou 487,80 m n.m, odkud  odkud je zásobené dolní tlakové pásmo obce.

Rozvodná síť je rozdělena na dvě tlaková pásma :

- dolní TP : je zásobované gravitačně z vodojemu Bukovice.

- horní TP : je zásobené přes AT stanici u vodojemu

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením, pouze rekonstrukcí potrubí z nevhodného materiálu.

Vzhledem k nevyhovující kvalitě zdroje bude v r. 2007 bude vybudován nový zdroj- což je podmíněno výsledky hydrogeologického průzkumu. Proto jako variantní řešení je možné napojení na vodovod Brťov-Jeneč.

Dále je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce vodovodu Bukovice z oceli a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,35 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi.

Aktualizace k roku 2016

Zdrojem vody je samostatný vodovod č.121 Brťov – Jeneč (UC Blansko), který odebírá vodu z JÚ Brťov – Jeneč – 3 kopané studny s vydatností 3,20 l/s.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Bukovice je JÚ Bukovice – studna s vydatností Q = 0,5 l/s, upravovaná z důvodů nesplnění limitu dusičnanů.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2007 výstavba: zdroje

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2008-2015 rekonstrukce:

- rozvodné sítě v rozsahu 1000 m.                                                        (dle RPI)

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka | - | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 34 | 34 | 34 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 55 | 55 | 55 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 8.04 | 8.05 | 8.08 |
| BSK5 | kg/den | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
| NL | kg/den | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| CHSK | kg/den | 6.61 | 6.61 | 6.61 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V cca polovině obce je vybudována jednotná kanalizační síť, která je vyústěna do místní vodoteče.

Obec má povolení k vypouštění podle Nařízení vlády 82/1999 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k tomu, že stávající kanalizace je v relativně dobrém stavu, uvažuje se s jejím využitím. Dobudovány budou chybějící stoky.

V prostoru vyústění stávající kanalizace bude vybudována malá mechanicko-biologická ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.530 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 1.700 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .233 |