# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0623.017.420.01. | Drásov | 03210 | 582972 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec |  | 1642 | 1642 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Drásov se nachází cca 4 km východně od Tišnova. Rozsah zástavby je v rozmezí 280 m n.m.

# Podklady

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

- Územní plán sídelního útvaru Drásov, vypracoval ÚPD Ing.arch. Kramolišová, CSs. v roce 1996

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1161 | 1263 | 1263 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 76.2 | 92.9 | 102.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 73.1 | 86.5 | 95.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 38.1 | 59.7 | 65.7 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 130 | 143 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 172 | 188 | 206 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 180 | 201 | 222 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 208.6 | 254.4 | 279.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 292.1 | 356.2 | 391.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Drásov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Drásov, jehož zdrojem je voda předaná z vodárenské soustavy Vírského oblastního vodovodu (dále jen VOV) a II. březovského přivaděče.

Zásobení obce je odbočkou z přivaděče VOV Švařec – Čebín ve vzdušníkové šachtě V7 přívodním řadem do Malhostovic, odtud odbočkou přívodním řadem Drásov do stávajícího vodojemu Drásov  650 m3  s max. hladinou 345,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Drásov vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skup. vodovod Drásov , pro obec Drásov je zdroj vodárenské soustavy VOV a to odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2004 – 2008 realizace:

  - rozvodná siť LT100 dl. 1800 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 300 | 300 | 1161 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 300 | 300 | 1161 |
| Počet EO | obyv. | 749 | 748 | 1183 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 109.34 | 109.10 | 154.23 |
| BSK5 | kg/den | 44.96 | 44.87 | 70.98 |
| NL | kg/den | 41.21 | 41.13 | 65.07 |
| CHSK | kg/den | 89.91 | 89.73 | 141.96 |

## Významní producenti odpadních vod

Největším podnikem v obci je bývalý MEZ Drásov, který byl privatizován a prodán firmě Siemens, zaměstnává 500 pracovníků. Firma má vlastní ČOV.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není vybudována splašková kanalizace. Kanalizace, která je vybudovaná, má charakter dešťové kanalizace.

Z jižní části obce je odpadní voda odváděna do stávající ČOV, která je ve správě podniku Siemens a slouží pro čištění odpadních vod z podniku Siemens, školy a cca 300 obyvatel.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Obec bude odkanalizována splaškovou soustavnou kanalizací. Výstavba kanalizace bude probíhat postupně s počátečním využitím jednotných stok.

Pro odvádění odpadních vod se doporučuje využít v max. míře vyhovující uliční stoky.

Odpadní vody z obce budou odváděny na vlastní ČOV, kde budou společně s odpadními vodami z Malhostovic a Nuzířova (místní část Malhostovic) čištěny.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2007 - 2008

- Výstavba kanalizace: 2007 - 2008

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.167 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 51.144 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .365 |