# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 |  | 0623.017.424.00 | Lažánky | 07947 | 583260 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 240.1 |  | 0623.017.424.01 | Holasice | 07946 | 583260 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 635 | 717 | 717 |
| Místní část obce | 23 | 23 | 23 |

## Základní údaje o obci

Holasice jsou místní částí Lažánek a nachází se asi 7 km jižně od města Tišnova.

# Podklady

- mapový podklad VAS a.s., divize Brno – venkov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 50 | 50 | 50 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.9 | 0.9 | 1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.9 | 0.9 | 1 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 51 | 56 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 50 | 62 | 69 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 2.5 | 3.1 | 3.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 3.5 | 4.4 | 4.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Holasice nemá vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelstvo je zásobené z místních zdrojů-studní nevyhovující kvality.

Aktualizace k roku 2016

Místní část Holasice obce Lažánky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lažánky – Maršov - Braníškov, jehož zdrojem je JÚ Lažánky – jímací zářezy, Q=2l/s.

Z prameniště, z akumulace 150 m3 , je voda čerpána výtlačným řadem do řídícího vodojemu Maršov 300 m3 s max. hladinou 516,0 m n.m., odkud je gravitačně plněn přívodním řadem vodojem Lažánky 100 m3 s max. hladinou 483,0 m n.m. Z tohoto VDJ, přes vodovodní síT obce Lažánky je místní část  zásobována gravitačně.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V r. 2004 se uvažuje v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, s napojením Holasic na skupinový vodovod Lažánky – Maršov - Braníškov, jehož zdrojem je JÚ Lažánky – jímací zářezy Q=2l/s..

Z prameniště, z akumulace 150 m3 , je voda čerpána výtlačným řadem do řídícího vodojemu Maršov 300 m3 s max. hladinou 516,0 m n.m., odkud je gravitačně plněn přívodním řadem vodojem Lažánky 100 m3 s max. hladinou 483,0 m n.m., odkud budou Holasice zásobeny,  přívodným řadem DN80 dl.1180m napojením na konec rozvodné sítě obce Lažánky.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem podzemní vody skup. vodovodu je JÚ Lažánky, v údolí Bílého potoka, které tvoří jímací zářezy s celkovou vydatností  Q = 2 l/s.

Jako doplňkový zdroj slouží studna u čerp. stanice, kapacitou a kvalitou vyhovující, ale nevyjasněné majetkové poměry.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV Lažánky – Maršov – Braníškov.

Po napojení na SV Lažánky – Maršov – Braníškov v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 24 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram.

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 realizace :

- přívodního řadu Holasice	PE DN 80   dl. 1180 m

- vod. přípojek 17 ks

Vzhledem k malému počtu obyvatel jsou měrné náklady 57, 126 tis.Kč/os, což je ekonomicky nefektivní a proto nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 36 | 36 | 36 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| BSK5 | kg/den | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| NL | kg/den | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| CHSK | kg/den | 4.28 | 4.28 | 4.28 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k malému počtu trvale bydlících obyvatel, kteří jsou ale místně soustředěni, se uvažuje s výstavbou splaškové kanalizace a ČOV v budoucnu.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.314 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 2.491 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .808 |