# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 |  | 0621.017.425.00 | Lomnice | 08665 | 581976 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 260.1 |  | 0621.017.425.01 | Brusná | 01333 | 581976 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1529 | 1382 | 1382 |
| Místní část obce | 47 | 51 | 51 |

## Základní údaje o obci

Brusná je místní částí obce Lomnice a nachází se asi 5 km severně od města Tišnova.

# Podklady

- DUR  Vodovod Lomnice – Řepka – Brusná, AQUAPROCON  s.r.o.

- PD  VAS a.s., divize Brno – venkov

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- PRVKUC okr. Blansko,  PROVO s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 58 | 51 | 51 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.8 | 2 | 2.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.3 | 1.9 | 2.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.3 | 1.9 | 2.1 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 103 | 113 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 104 | 114 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 86 | 110 | 121 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 5 | 5.6 | 6.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 7 | 7.9 | 8.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Brusná má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Brusná je zásobována pitnou vodou ze samostatného vodovodu z r. 1936, jehož zdrojem je JÚ Brusná. Voda z JÚ Brusná – pramenní jímky vydatnosti 0,10 l/s je gravitačně přiváděna do vodojemu Brusná 10 m3 s max. hladinou 420,40 m n.m., odtud je voda  gravitačně přivedena do rozvodné sítě, která je vzhledem ke stáří v nedobrém stavu.

Aktualizace k roku 2016

Místní část Brusná má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je napojena na  vodárenskou soustavu Vírského oblastního vodovodu (dále jen VOV) a to  AT stanicí u klapkového domku a přívodním řadem do nové AT stanice Brusná.

Stávající JÚ je odstaveno z provozu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Spojením dvou samostatných vodovodů Lomnice a Brusná pro možnost zásobení další obce Řepka vznikne v roce 2004 skup. vodovod Lomnice – Brusná – Řepka, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, s cílem zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou a současně zkvalitnění dodávky pitné vody  do stávajících zařízení. Propojení samostatných vodovodů bude v m. části Lomnice – Řepka – Brusná.

Od r. 2015 pak bude skup. vodovod napojen na vodárenskou soustavu Vírského oblastního vodovodu (dále jen VOV) a to  AT stanicí u klapkového domku a přívodním řadem dl. 750 m do nové AT stanice Brusná – viz investice Řepka.

Zásobení obce Brusná bude potom v rámci skup. vodovodu z nové akumulace 30 m3 s max. hladinou 420,40 m n.m. umístěné na zásobovacím řadu Lomnice – Řepka, přes AT stanici výtlačným řadem napojeným na rozvodnou síť obce.

V r. 2004 je navržena vzhledem ke stáří a stavu rozvodné sítě její kompletní rekonstrukce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro samostatný vodovod Brusná je JÚ podzemní vody – pramenní jímka s vydatností  Q = 0,10 l/s. Od r. 2015 by byl zdrojem skup. vodovodu zdroj vodárenské soustavy VOV, a to odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec.

Aktualizace k roku 2016

Zdrojem vodovodu pro veřejnou potřebu jsou zdroje VOV – odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec.

Stávající JÚ je odstaveno z provozu.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

  - Do plánu rekonstrukcí je zařazena v r. 2004 rekonstrukce rozvodné sítě Brusná v rozsahu 580 m

  - Do plánu nových staveb je zařazena v r. 2003 – 2004 výstavba zásobovacího řadu Brusná v rozsahu 550 m, který souvisí s vytvořením systému skupinového vodovodu.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 35 | 35 | 35 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| BSK5 | kg/den | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| NL | kg/den | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| CHSK | kg/den | 4.22 | 4.22 | 4.22 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti obce a typu zástavby se i do budoucna uvažuje s likvidací splaškových odpadních vod odvozem ze žump.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.688 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .689 |