# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 |  | 0621.017.425.00 | Lomnice | 08665 | 581976 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 260.2 |  | 0621.017.425.02 | Lomnice | 08665 | 581976 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1529 | 1382 | 1382 |
| Místní část obce | 1387 | 1234 | 1234 |

## Základní údaje o obci

Místní část Lomnice se nachází asi  7 km severně od města Tišnova.

# Podklady

- DUR  Vodovod Lomnice – Řepka – Brusná, AQUAPROCON  s.r.o.

- PD  VAS a.s., divize Brno – venkov

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- PRVKUC okr. Blansko,  PROVO s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1078 | 1143 | 1143 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 57.4 | 51.8 | 57 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 42.4 | 41.5 | 45.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 35.4 | 34.7 | 38.2 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 83 | 92 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 108 | 99 | 109 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 146 | 124 | 137 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 157.3 | 141.9 | 156.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 220.2 | 198.6 | 218.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Lomnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Je zásobena pitnou vodou samostatným vodovodem Lomnice, jehož zdrojem je JÚ Lomnice-Šudlajka-vrt Q=2,0l/s  a vrt HV13  s Q=1,5l/s. JÚ je neustále monitorováno z hlediska kvality vody, neboť vykazuje kolísavé hodnoty Uranu 
 od 5- 29  mikro g/l, s tím, že měření jsou dávána na vědomí Ústavu jaderné bezpečnosti.

Z e zdrojů je voda čerpána přes rozvodnou síť do koncového vodojemu Lomnice

220 m3 s max. hladinou 409,0 m n.m., odkud je rozváděna  gravitačně rozvodnou sítí ke spotřebitelům.

Vodovod je vystavěn v r. 1941z litiny  a ocele s asfaltovou výstelkou, ve špatném stavu..

Aktualizace k roku 2016

Místní část Lomnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je napojena na  vodárenskou soustavu Vírského oblastního vodovodu (dále jen VOV) a to  AT stanicí u klapkového domku a přívodním řadem do nové AT stanice Brusná.

Stávající JÚ je odstaveno z provozu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Spojením dvou samostatných vodovodů Lomnice a Brusná pro možnost zásobení další obce Řepka vznikne v roce 2004 skup. vodovod Lomnice – Brusná – Řepka, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, s cílem zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou a současně zkvalitnění dodávky pitné vody  do stávajících zařízení. Propojení samostatných vodovodů bude v m. části Lomnice – Řepka – Brusná.

Od r. 2015 pak bude skup. vodovod napojen na vodárenskou soustavu Vírského oblastního vodovodu (dále jen VOV) a to  AT stanicí u klapkového domku a přívodním řadem dl. 750 m do nové AT stanice Brusná – viz investice Řepka.

V r. 2004-2005 je navržena vzhledem ke stáří a použitému materiálu a stavu rozvodné sítě kompletní rekonstrukce starých litinových a ocelových  řadů.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro samostatný vodovod Lomnice je JÚ podzemní vody se zdroji :

- Lomnice-Šudlajka-vrt Q=2,0l/s

- vrt HV13  s Q=1,5l/s.

Od r. 2015 by byl zdrojem skup. vodovodu zdroj vodárenské soustavy VOV, a to odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec.

Aktualizace k roku 2016

Zdrojem vodovodu pro veřejnou potřebu jsou zdroje VOV – odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec.

Stávající JÚ je odstaveno z provozu.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

  - Do plánu rekonstrukcí je zařazena v r. 2004-2005 rekonstrukce:           -  rozvodné sítě LT DN80 dl.3895m

LT DN 100 dl. 551m

  - Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2015:

  - výstavba přívodního řadu v rozsahu 750 m a AT stanice – napojení na VOV(dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 1399 | 1396 | 1387 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 1399 | 1396 | 1387 |
| Počet EO | obyv. | 1473 | 1470 | 1461 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 171.44 | 171.08 | 170.00 |
| BSK5 | kg/den | 88.39 | 88.21 | 87.67 |
| NL | kg/den | 81.02 | 80.86 | 80.36 |
| CHSK | kg/den | 176.78 | 176.42 | 175.34 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou drobné provozovny (MICROTEX, VH-KOTEX) bez produkce odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná a splašková kanalizace a pod obcí mechanicko-biologická ČOV typu Kombiblok, která byla vybudována v roce 1993. Kanalizace i ČOV jsou ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Předpokládá se rekonstrukce většiny stávající jednotné kanalizace.

Stávající ČOV bude rekonstruována a zkapacitněna.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2007 - 2008

- Rekonstrukce kanalizace: 2007 - 2008

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 10.454 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 24.073 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .561 |