# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 |  | 0621.017.425.00 | Lomnice | 08665 | 581976 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 260.3 |  | 0621.017.425.03 | Řepka | 01334 | 581976 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1529 | 1382 | 1382 |
| Místní část obce | 42 | 42 | 42 |

## Základní údaje o obci

Řepka je místní částí obce Lomnice a nachází se asi  4 km severně od města Tišnova.

# Podklady

- DUR  Vodovod Lomnice – Řepka – Brusná, AQUAPROCON  s.r.o.

- PD  VAS a.s., divize Brno – venkov

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- PRVKUC okr. Blansko,  PROVO s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 40 | 40 | 40 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 57 | 57 | 63 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 3.2 | 3.2 | 3.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Řepka nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů – studní.

Řepka jako místní část Lomnice je členem Svazku VaK  Tišnovsko.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období 2003 – 2004 bude Řepka napojena na skup. vodovod Lomnice – Brusná – Řepka, který vznikne propojením systémů dvou zatím samostatných vodovodů Lomnice a Brusná s cílem zvýšení počtu zásobených obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti a zkvalitnění dodávky vody.

Napojení a zásobení obce Řepka je v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou a je navrženo dle PD VAS a.s. – divize Brno – venkov, var. 1, protože vychází z možnosti budoucího zásobení Lomnicka vodou z VOV.

Napojení bude na rozvodnou síť Lomnice zásobovacím řadem Lomnice – Řepka, na který se v nejvyšším místě osadí  AT stanice s akumulací 30 m3 s max. hlad. 401,0 m n.m. Odtud bude gravitačně zásobena Řepka, pro níž je rovněž navržena rozvodná síť  DN 50  v délce 750 m vč. 20 ks přípojek.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem budou pro zásobení Řepky vodou od r. 2004 zdroje skup. vodovodu Lomnice – Brusná – Řepka a od r. 2015 zdroje vodárenské soustavy VOV, a to odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV Lomnice – Brusná – Řepka.

Po napojení na SV Lomnice – Brusná – Řepka v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2003 – 2004 výstavba :

- AT stanice s akumulací

- zásobovací řad Lomnice  - AT stanice (pro Řepku) dl. 750 m

- zásobovací řad Řepka  dl. 850 m

- rozvodná síť Řepka  	DN 50  dl. 750 m

- vodovodní přípojky 	20 ks

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 22 | 22 | 22 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| BSK5 | kg/den | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| NL | kg/den | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| CHSK | kg/den | 2.67 | 2.67 | 2.67 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti obce a typu zástavby se i do budoucna uvažuje s likvidací splaškových odpadních vod odvozem ze žump.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.387 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .391 |