# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 |  | 0623.017.428.01 | Maršov | 09194 | 583359 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 446 | 497 | 497 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Maršov  se nachází asi 9 km jihozápadně od města Tišnova.

Rozsah zástavby je v rozmezí  450 – 490 m n.m.

# Podklady

- „Maršov – Územní plán – návrh“, vypracovala Ing.arch. Košťálová v roce 1995

- mapový podklad VAS a.s., divize Brno – venkov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 446 | 463 | 463 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 15.7 | 16.4 | 18 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 15 | 15.3 | 16.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 14.7 | 13.2 | 14.5 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 78 | 86 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 92 | 90 | 99 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 96 | 97 | 107 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 42.9 | 44.9 | 49.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 60.1 | 62.9 | 69.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Maršov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lažánky – Maršov - Braníškov, jehož zdrojem je JÚ Lažánky – jímací zářezy.

Z prameniště, z akumulace 150 m3 , je voda čerpána výtlačným řadem do řídícího vodojemu Maršov 300 m3 s max. hladinou 516,0 m n.m., odkud je gravitačně plněn přívodním řadem vodojem Lažánky 100 m3 s max. hladinou 483,0 m n.m. Odbočkou z přívodního řadu je gravitačně přívodním řadem DN 150 napojeným na rozvodnou síť obec zásobována.  Rozvodná síť je z r. 1996.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Maršov vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem podzemní vody skup. vodovodu je JÚ Lažánky, v údolí Bílého potoka, které tvoří jímací zářezy s celkovou vydatností  Q = 4 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodná síť LT DN 80, dl.2120m,r. 2004-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 267 | 266 | 265 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 33.50 | 33.43 | 33.22 |
| BSK5 | kg/den | 16.00 | 15.97 | 15.88 |
| NL | kg/den | 14.67 | 14.64 | 14.56 |
| CHSK | kg/den | 32.00 | 31.94 | 31.76 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V současné době je téměř v celé obci vybudována dešťová kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem ke konfiguraci území je nutno při odvádění odpadních vod k likvidaci 3x čerpat, a proto je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace v obci. Na síti v obci budou 2 čerpací stanice, odpadní vody budou odváděny přivaděčem na ČOV pod obcí Lažánky. Část délky přivaděče bude výtlačná.

V Územním plánu je uvažováno s jednotnou kanalizací v obci.

Alternativou je výstavba vlastní ČOV v prostoru pod obcí

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.397 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 20.427 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .847 |