# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 |  | 0623.017.432.01 | Předklášteří | 16749 | 549746 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1328 | 1444 | 1444 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Předklášteří se nachází západně od Tišnova, zástavbou jsou propojené. Rozsah zástavby je v rozmezí 255 – 300 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Tišnov

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

- „Návrh ÚPN SÚ Předklášteří“, vypracoval Atelier URBI Brno v roce 1998

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1328 | 1425 | 1425 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 54 | 56.2 | 61.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 52.8 | 51.9 | 57.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 24.2 | 40.4 | 44.4 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 78 | 85 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 109 | 100 | 110 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 111 | 108 | 119 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 147.9 | 153.9 | 169.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 207.1 | 215.5 | 237 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Předklášteří má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tišnov, jehož zdrojem pro Předklášteří je JÚ Předklášteří sestávající ze studní a vrtů, které se nachází v extravilánu, západně od obce. Z centrálního sběrného objektu  - studny č. 2, do níž jsou všechny vody přivedeny, je voda čerpána z ČS nad sběrnou studnou do vodojemu Čepička 2 x 400 m3 s max. hladinou 316,00 m n.m., odkud je gravitačně zásobena. Vodojem slouží i pro akumulaci dolního tlak. pásma Tišnova.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu bude výhledově rozšiřován v souladu s plánem zástavby územního plánu obce v průběhu 10-ti let.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Jedním ze zdrojů skup. vodovodu Tišnov, sloužící pro obec Předklášteří, je JÚ Předklášteří, kde se pro vodárenské účely využívají tyto zdroje podzemní vody:

- studny č. 2, 3, S1, S2

- vrty  HV1, HV2, HV101, HV102  s celkovou vydatností  Q = 15,0 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 4 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období je do plánu investic rekonstrukcí zařazena v r. 2004 – 2010 rekonstrukce rozvodné sítě v celkovém rozsahu  900 m.

  - v r. 2004 – 2008 přívodný řad LT80-200 dl. 950 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 1270 | 1270 | 1328 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 1270 | 1270 | 1328 |
| Počet EO | obyv. | 1336 | 1334 | 1370 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 172.52 | 172.28 | 178.06 |
| BSK5 | kg/den | 80.15 | 80.06 | 82.21 |
| NL | kg/den | 73.47 | 73.39 | 75.35 |
| CHSK | kg/den | 160.30 | 160.12 | 164.41 |

## Významní producenti odpadních vod

Na okraji zástavby u řeky Svratky se nachází závod Brněnské papírny, odpadní vody z výroby jsou zneškodňovány ve vlastní ČOV. Jde o mechanicko-biologicko-chemickou ČOV.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována  jednotná kanalizační síť a odpadní vody z obce jsou odváděny kanalizačním přivaděčem vedeným podél silnice II.tř. na ČOV Tišnov v k.ú. Březina.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude doplněna novými stokami tak, aby na ni byly napojeny veškeré odpadní vody z obce. Ve výhledu bude potřeba část kanalizace rekonstruovat.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2012 - 2013

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.696 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 9.229 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .937 |