# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 427 |  | 0621.017.433.01 | Rašov | 13951 | 582255 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 222 | 230 | 230 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Rašov se nachází asi 8 km severně od města Tišnova.

Rozsah zástavby je v rozmezí  490 – 532 m n.m.

# Podklady

- PRVK ÚC Blansko

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 222 | 222 | 222 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 9.5 | 9.5 | 10.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 7.5 | 7.5 | 8.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.5 | 6.5 | 7.1 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 80 | 88 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 92 | 92 | 102 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 117 | 117 | 129 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 26 | 26 | 28.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 35.1 | 35.1 | 38.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Rašov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Rašov a rovněž obcí provozován.

Obec Rašov je zásobena pitnou vodou ze samostatného  vodovodu Rašov, jehož  zdrojem je JÚ Rašov – studna s vydatností  Q = 1,4 l/s.

Ze zdroje je voda čerpána čerpací stanicí a výtlačným řadem je plněn vodojem Rašov 100 m3 s max. hladinou 562,0 m n.m. s odradonováním. Odkud je gravitačně přívodním řadem obec zásobena přes rozvodnou síť.

Rozvodná síť je z r. 1988.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Rašov vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Rašov je JÚ podzemní vody Rašov – studna s      Q = 1,4 l/s. Vodu je nutno upravovat z důvodu vysokého obsahu Radonu – ve vodojemu Rašov.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 138 | 138 | 137 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 16.94 | 16.87 | 16.80 |
| BSK5 | kg/den | 8.30 | 8.27 | 8.24 |
| NL | kg/den | 7.60 | 7.58 | 7.55 |
| CHSK | kg/den | 16.59 | 16.53 | 16.47 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde pouze kanalizace dešťová s odtokem do potoka Chrastová.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je navrhována jednotná kanalizační síť s využitím stávajících stok, jejich rekonstrukcí a doplněním.

Odpadní vody budou likvidovány na mechanicko-biologické ČOV, recipientem bude místní vodoteč Chrastová.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.569 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .577 |