# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 459 |  | 0623.017.436.01 | Skalička | 18706 | 545295 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 89 | 154 | 154 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Skalička se nachází asi 6,5 km severovýchodně od města Tišnova.

Rozsah zástavby je v rozmezí 295 – 310 m n.m.

# Podklady

- PD Vodovod Všechovice – Skalička,  AQUAPRO, s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 89 | 158 | 158 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 3.4 | 6.4 | 7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3 | 6.2 | 6.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.6 | 6 | 6.6 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 105 | 115 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 93 | 108 | 119 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 106 | 110 | 121 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 9.4 | 17.4 | 19.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 13.2 | 24.4 | 26.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Skalička má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obcí Všechovice a Skalička, provozován je společností AQUATIC, s.r.o.

Obec Všechovice je zásobována pitnou vodou z JÚ Všechovice – vrt HV2. Vrt je havarovaný – zasypaný z hl.80m na 27m a tím snížena jeho vydatnost z Q=1,2l/s na 0,5l/s.

Zdrojové zabezpečení je nedostačující pro obě obce-řešení-viz níže kap. D.3..

Z vrtu je voda čerpána z akumulace 15 m3 s max. hladinou 309,65 m n.m. přívodním řadem DN 150 do obce Skalička. Ten vytváří páteřní rozvod vody v obci.

Rozvodná síť vč. přípojek je z r. 1995.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Na žádost obce Všechovice, z důvodů  nevyhovující situace v zásobování vodou z důvodů nedostačujícího zdrojového zabezpečení pro obě obce  bude od r.2006 systém zásobování skup. vodovodem rozdělen na dva samostatné vodovody: -         Skalička  s původním	zdrojem                                                                                          -	Všechovice- sam. vodovod, napojený na nový zdroj ve stávajícím JÚ, s možností propojení, aby v případě potřeby byla obnovena funkce skupinového vodovodu..

Obec Skalička bude zásobena ze stávajícího zdroje. Po rozdělení na dva sam. vodovody bude v r. 2006-2007 provedena regenerace původního zdroje.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Všechovice – Skalička je JÚ podzemní vody – vrt HV2 s vydatností  Q = 0,5 l/s.

Od r.2006 bude systém zásobování skup. vodovodem rozdělen na dva samostatné vodovody: - Skalička s původním	zdrojem                                                                                                 -	Všechovice- sam.vodovod, napojený na nový zdroj ve stávajícím JÚ. s Q=1,2l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Po rozdělení SV na dva samostatné vodovody v případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukce je zařazena v r. 2006 – 2007 rekonstrukce  stáv zdroje na k.ú Všechovice

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 62 | 62 | 61 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7.10 | 7.10 | 7.03 |
| BSK5 | kg/den | 3.70 | 3.70 | 3.67 |
| NL | kg/den | 3.39 | 3.39 | 3.36 |
| CHSK | kg/den | 7.40 | 7.40 | 7.34 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není žádná kanalizace, pro odvádění dešťových odpadních vod jsou podél silnic příkopy.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě, pod obcí s výstavbou mechanicko-biologické ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 6.962 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .969 |