# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 |  | 0621.017.439.01 | Synalov | 16175 | 582450 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 113 | 118 | 118 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Synalov se nachází asi  10 km severně od města Tišnova.

Rozsah zástavby je v rozmezí  510 – 540 m n.m.

# Podklady

- PRVK ÚC Blansko

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 113 | 113 | 113 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 100 | 110 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 100 | 100 | 110 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 110 | 110 | 121 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 12.4 | 12.4 | 13.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 17.4 | 17.4 | 19.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Synalov nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních zdrojů – studní.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2004 – 2005 je plánovaná, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, výstavba samostatného vodovodu pro veřejné zásobení s místním zdrojem. Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti.

Řešení spočívá ve výstavbě nového zdroje v předpokládané lokalitě v údolí místního potoka. Odtud bude voda čerpána samostatným výtlačným řadem  DN 80 dl. 450 m do vodojemu 25 m3 s max. hladinou 560,0 m n.m., odkud bude obec zásobena rozvodnou sítí v rozsahu DN 80 celk. dl. 1100 m. Řešení je podmíněno HG průzkumem.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyřazení navrženého zdroje z provozu bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 - 2005 realizace :

- zdroj vody

- výtlačný řad  	DN 80 dl. 450 m

- vodojem  25 m3

- rozvodná síť  DN 80  dl. 1100 m

- vodovodní přípojky – 38 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 65 | 65 | 65 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 8.38 | 8.38 | 8.31 |
| BSK5 | kg/den | 3.92 | 3.92 | 3.89 |
| NL | kg/den | 3.59 | 3.59 | 3.57 |
| CHSK | kg/den | 7.84 | 7.84 | 7.78 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody, je zde pouze dešťová kanalizace s vyústěním jednotlivých stok do místního potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažováno s jednotnou kanalizací v obci, stávající dešťové stoky budou využity a kanalizace bude doplněna novými stokami tak, aby na navrhovanou ČOV byly odvedeny veškeré odpadní vody z obce.

Malá mechanicko-biologická ČOV je navržena pod obcí, recipientem je místní bezejmenný potok.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.952 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.206 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .167 |