# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 |  | 0623.017.440.01 | Šerkovice | 16237 | 583944 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 199 | 258 | 258 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Šerkovice se nachází cca 4,5 km severním směrem od Tišnova.

Rozsah zástavby je v rozmezí 308 – 330 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Tišnov

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

- Územní plán sídelního útvaru Šerkovice, vypracovala Ing.arch.Vojtová v roce 1994

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 192 | 207 | 207 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 3.6 | 8.5 | 9.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.3 | 7.1 | 7.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.5 | 5.8 | 6.4 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 35 | 77 | 85 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 47 | 94 | 103 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 52 | 113 | 124 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 9.9 | 23.4 | 25.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 14.9 | 35 | 38.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tišnov, z prameniště Lomnička s ÚV Lomnička (odstranění  Fe, Mn).  Přívodní řad Šerkovice DN 80 dl. 980 m je napojen na koncový řad rozvodné sítě Lomnička a přes zrychlovací čerpací stanici s kapacitou 1,4 l/s je voda přes rozvodnou síť Šerkovice dopravována do vodojemu Šerkovice 30 m3 s max. hladinou 345,0 m n.m., odkud je gravitačně obec zásobena. Dolní část obce je možné zásobovat obtokem ČS.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu bude výhledově rozšiřován v souladu s plánem zástavby územního plánu obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Tišnov pro obec Lomnička je JÚ Lomnička, kterou tvoří vrty A, B, D a HV2 hl. 40 m nacházející se v intravilánu obce. Celková kapacita zdrojů Lomnička je 12,0 l/s. Samostatnými čerpacími stanicemi je voda čerpána do ÚV Lomnička, s technologií odstranění  Fe, Mn. Akumulací ÚV je vodojem Lomnička  2 x 250 m3  s max. hladinou 277,0 m n.m.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 105 | 104 | 104 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 14.27 | 14.20 | 14.13 |
| BSK5 | kg/den | 6.28 | 6.25 | 6.22 |
| NL | kg/den | 5.76 | 5.73 | 5.70 |
| CHSK | kg/den | 12.56 | 12.50 | 12.44 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nenachází významnější průmyslová a zemědělská výroba.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci se nenachází kanalizace pro splaškové odpadní vody, dešťové vody jsou odváděny do potoků protékajících obcí prostřednictvím příkopů.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Systém splaškové kanalizace vychází z konfigurace terénu a bude tvořen třemi větvemi. První větev odvádí splaškové vody ze severní části obce. Druhá větev bude odvádět splaškové vody ze zástavby za Besénkem do akumulační nádrže, odkud budou splašky čerpány do první větve splaškové kanalizace. Jižní část obce bude odkanalizována třetí větví. Od soutoku první a třetí větve bude kanalizace vedena podél potoka Besének až do Lomničky, kde se zaústí do koncové šachty místní kanalizační sítě.

Odpadní vody z obce Šerkovice budou tedy čištěny na ČOV Lomnička.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 16.926 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .942 |