# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 532 |  | 0623.017.442.00 | Tišnov | 16737 | 584002 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 532.1 |  | 0623.017.442.01 | Hajánky | 03670 | 584002 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 8316 | 9101 | 9101 |
| Místní část obce | 53 | 56 | 56 |

## Základní údaje o obci

Hajánky jsou městskou částí Tišnova. Nachází se asi 2,5 km severně od Tišnova. Rozsah zástavby je v rozmezí 397 – 410 m n.m.

# Podklady

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

- „Urbanistická studie Tišnov, místní části Hajánky, Hájek, Jamné, Pejškov“, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 1998

- Změny územního plánu sídelního útvaru č. 2, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2001

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 53 | 50 | 50 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.7 | 2.7 | 3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.6 | 2.7 | 2.9 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 30 | 146 | 160 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 35 | 147 | 162 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 145 | 156 | 172 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 7.7 | 7.8 | 8.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 10.7 | 11 | 12 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Hajánky má samostatný vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Zásobení je z místního zdroje v prameništi Hajánky – studna, vydatnosti Q=0,1l/s, odkud je voda čerpána do vodojemu Hájek – Hajánky 30 m3  s max. hladinou 430,0 m n.m., z kterého je městská část gravitačně zásobena.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu z r. 1965 je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Hajánky je JÚ podzemní vody Hajánky, studna s vydatností  Q = 0,1 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 43 | 43 | 43 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| BSK5 | kg/den | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| NL | kg/den | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| CHSK | kg/den | 5.18 | 5.18 | 5.18 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nenachází významnější průmyslová a zemědělská výroba.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Likvidace odpadních vod je navržena odvozem splašků z domovních jímek do čerpací stanice v Železném, odkud budou vody přečerpávány do systému  odkanalizování města 	Tišnov a touto kanalizací odvedeny na ČOV Tišnov.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |