# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 532 |  | 0623.017.442.00 | Tišnov | 16737 | 584002 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 532.5 |  | 0623.017.442.05 | Tišnov | 41205 | 584002 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 8316 | 9101 | 9101 |
| Místní část obce | 8141 | 8922 | 8922 |

## Základní údaje o obci

Tišnov je městskou částí města Tišnova a nachází se v severozápadní části územního celku Brno – venkov. Rozsah zástavby je v rozmezí  250 – 325 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Tišnov

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- „Tišnov – Územní plán sídelního útvaru - návrh“, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 1998

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

Zásobování této měst. části je řešeno v rámci funkčního celku :

0623.017.00-Tišnov

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 8212 | 8193 | 8141 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 8212 | 8193 | 8141 |
| Počet EO | obyv. | 9844 | 9825 | 9773 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 1334.81 | 1340.31 | 1355.28 |
| BSK5 | kg/den | 590.63 | 589.49 | 586.37 |
| NL | kg/den | 507.74 | 506.69 | 503.83 |
| CHSK | kg/den | 1183.55 | 1181.27 | 1175.03 |

## Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody do místní kanalizace odvádí:

- Steinhauser s.r.o. – potravinářský průmysl, jatka

- Karlova pekárna

- Správa dopravních cest

- Nemocnice Tišnov

- KON-BA s.r.o.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva, průmyslu a občanské vybavenosti jsou odváděny městskou stokovou sítí jednotného systému do ČOV, která je situována na k.ú. obce Březina. V systému odkanalizování města je vybudováno několik odlehčovacích komor. Dalšími objekty na kanalizaci jsou shybky. Kanalizační stoky jsou vybudovány z různého materiálu (beton - monolit, beton, železobeton, kamenina) a různých tvarů profilů. Je nutno dořešit napojení lokalit, které ještě nemají kanalizaci.

ČOV je situována na levé břehu řeky Svratky v k.ú. Březina. Recipientem vypouštěných vod je řeka Svratka. ČOV a lokality spádující na tuto ČOV leží v PHO povrchového vodního zdroje Pisárky. Kanalizační síť je vybudována téměř v celém rozsahu zástavby v Tišnově a v Předklášteří (v současné době se buduje kanalizace v obci Štěpánovice – tyto odpadní vody budou také vedeny na ČOV Tišnov). V převážné míře se jedná o jednotný stokový systém. Současně platné limity odpovídají technologii ČOV a ta době výstavby a požadavkům na čištění odpadních vod v době jejího vzniku (uvedení do provozu 1969). ČOV v současné době nesplňuje požadavky uvedené v tabulkách č. 1 a č. 2 Přílohy I Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích Ncelk, Pcelk.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V Tišnově je nutno dořešit napojení lokalit, které nemají jednotnou kanalizaci a zejména bude nutno provádět postupně rekonstrukci stávajících stok, které nejsou v dobrém technickém stavu.

U ČOV Tišnov je velikost hlavních jednotek neadekvátní stávajícímu zatížení a některá technologická zařízení jsou na pokraji životnosti.

Intenzifikace stávající ČOV zohledňuje výhledové řešení - ČOV  je navržena na výhledový stav 18000 EO.

Návrh:  Veškeré odpadní vody ze zájmové oblasti jsou přivedeny kmenovou stokou do prostoru nově navržené dešťové zdrže, před kterou je předsazen dešťový odlehčovač s klapkovým regulátorem. Před touto odlehčovací komorou je navržen lapák štěrku s mechanickým drapákem. Z odlehčovací komory jdou odpadní vody do sekce mechanického předčištění, kde bude zbudována nová česlovna se strojně stíranými česlemi a šnekovým dopravníkem na shrabky. Za česlemi bude intenzifikován stávající vírový lapák písku. Za lapákem písku jde celý přítok přes stávající měrný žlab, který bude nově vystrojen Parshallovým žlabem s ultrazvukovou sondou. Ze žlabu je zaústěn průtok do stávající čerpací stanice. Čerpadla budou podávat odpadní vodu do stávající usazovací nádrže, která bude nově vystrojena technologickým zařízením. Přítok odpadních vod z UN bude zaveden do anoxického selektoru (AS). Z AS budou odpadní vody svedeny přes rozdělovací objekt do dvou linek oběhové aktivace, které jsou vybaveny jemnobublinnými aerátory a míchadly. Z oběhových nádrží bude voda svedena přes odplyňovací žlab do rozdělovacího objektu, ze kterého bude odebírán kal na flotaci. Z rozdělovacího objektu je vedena odpadní voda do dvou dosazovacích nádrží (DN). Vyčištěná voda z DN odtéká přes měrný objekt do rozdělovací odtokové šachty, ze které při stavu n-letých hladin v řece Svratce do Q5 voda odtéká gravitačně do řeky. Při cca Q7 dojde ke vzdutí hladiny do měrného objektu. Tomuto stavu zamezuje rozdělovací šachta, která uzavře odtok do recipientu a otevře odtok do stávající egalizační nádrže,  která bude přebudována na povodňovou čerpací nádrž vybavenou čerpadly. Takto může ČOV Tišnov teoreticky fungovat i při Q100. Stávající kalové hospodářství bude doplněno o předúpravu sekundárního kalu z dosazovacích nádrží na flotační jednotce.

Bude tak zajištěno plnění požadavků vodohospodářského orgánu a tím i splnění výše uvedených požadavků Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích Ncelk, Pcelk.

Akce byla zařazena v RPI.

Na ČOV Tišnov budou napojeny odpadní vody z obcí Železné, Hradčany, Březina, Vohančice a Heroltice.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2005

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 148.450 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .598 |